가스 주입시설 점검대장(3월주간)

주무관	정수과장
이경철	03/25 현인식

2015년  3월 3째주

구 분		점 검 내 용	점검결과		비고
			1정수장	2정수장
산 소	가스저장시설	저장탱크 압력, 가스누설 상태 점검	양호	양호
	이슬점 감지기	샘플링 산소량 및 압력 점검	양호	양호
	공기 필터	공기필터의 응축수 드레인 점검	양호	양호
	오존용해설비	인젝터 공급가스 자동밸브 작동상태	양호	양호
	고농도 오존농도계	농도 확인	양호	양호
		에러 메시지 여부	무	무
	용존오존 농도계	정상 유량유입 여부	양호	양호
		에러 메시지 여부	무	무
	펌프시설	진동, 소음, 압력 상태	양호	양호
염 소	고압가스배관	안전장치 상태 여부	양호	양호
		염소가스 누설여부	무	무
	염소가스 투입시설	투입상태 및 이상여부	양호	양호
		기화기 수위 및 온도 이상여부	양호	양호
이산화 탄소	가스저장시설	저장탱크 압력 상태	양 호
	기화기	수위, 온도 상태 여부	양 호
	가스주입시설	가스압력, 가스누설 상태 점검	양 호

구 분	점 검 내 용
산 소	* 1.2 정수 오존발생기 및 부대시설 교번운전 * 1,2 정수 가스저장탱크 및 주입시설 가스 누설 점검 * 1정수 공기압축기 수리 - 실린더, 피스톤링, 라이더링, 흡입밸브교체 * 2정수 고농도 오존농도계 촉매 교환 * 1.2정수 가스 공급배관 성애제거
이산화탄소	* 이산화탄소 입고 : 16톤 - 구매 : 32톤(2015-1회, 209원/kg) * 가스저장탱크 압력상승으로 기체가스 전환 사용 * 저장탱크 및 주변시설 점검 * 용해수 펌프 진동, 소음, 압력등 점검 * 가스 저장탱크 및 밸브등 가스 누설 점검 * 주입시설 및 기화기 교번운전
염 소	* 1.2 염소실 기화기 온도,압력 및 가스 누설 점검 * 1.2 염소 가스 용기 육안점검 및 가스 누설 점검 : 이상무 * 2염소실 염소용기 교체 운전 * 2염소실 라인밸브, 요코밸브등 가스 누설 점검