문서번호	도시철도설비부-3022
결재일자	2015.3.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시설전기과장	도시철도설비부장
황영필	서태창	03/25 정찬웅

『지하철 9호선 917공구 건설공사』

설계변경(전기분야) 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 03

도시기반시설본부

도시철도설비부

『지하철 9호선 917공구 건설공사』 설계변경(전기분야) 검토보고

지하철 9호선 2단계 917공구 건설공사(전기분야)와 관련 설계변경 자문(소)위원회 결과 보완 및 설계변경 요청에 대하여 검토보고 드림

Ⅰ		사업개요

❍ 사 업 명 : 서울지하철 9호선 2단계 917공구 건설공사

❍ 사업기간 : 2008.6.2. ~ 2014.12.31

❍ 총공사비 : ***********************

❍ 시 공 사 : GS건설 외 2개사

❍ 감 리 사 : ㈜선진 외 2개사 [전기:(주)유탑/소방 ; 석윤인곡]

Ⅱ		관련근거

❍  유탑전감 2015-079호(2015.3.16)호

「전기,소방분야 설계변경 자문회의 결과 보완 및 설계변경 검토보고」

Ⅲ		설계변경 자문(소)위원회 심의 조치결과

(단위 : 원)

구 분		심의 전	심의 후	증 감	비 고
총공사비		*************	*************	************	직접공사비
차수	9차	*************	*************	*	직접공사비
	10차	***********	***********	************	직접공사비

Ⅳ		설계변경 검토

(단위 : 원)

구 분		변경 전	변경 후	증 감	비 고
총공사비		*************	*************	*************	직접공사비
		*************	*************	*************	간접비 포함
차수	9차	*************	*************	*	직접공사비
		*************	*************	*	간접비 포함
	10차	***********	***********	*************	직접공사비
		***********	***********	*************	간접비 포함

❍ 세부 내용

[단위 : 원]

연번	내 용	설 계 변 경 사 유	증 ․ 감액
1	변압기 2차 간선케이블 변경	-다조의 케이블 사용으로 시공 어려움, 안전성 등을 고려하여 부스 덕트로 변경	**********
2	비상등(DC등) 삭제	-비상등을 축전지 내장형으로 변경하고 상시부하 에서 공급	***********
3	전기실내 UPS 용량 변경	-비상등 부하 삭제로 무정전 전원장치 용량 감소	***********
4	에너지관리장치 설치	-에너지 절감에 능동적으로 대처하고자 전기 사용량 측정 및 모니터링	***********
5	PSD 구간 터널조명등 설치	-PSD 구간 선로점검 등 운영편의를 위한 터널조명등 설치	**********
6	터널조명 중복설계에 따른 삭제	-916공구와 중복설계	***********
7	정류기용 밧데리 용량변경	-정류기 부하 재산정에 따른 감소(130AH→120AH)	***********
8	신호변압기 용량변경	-부하용량 재산정에 따른 감소(75kVA→50kVA)	***********
9	특별피난계단 유도등 추가	-복합안내등을 유도등과 비상등으로 분리 시공	*********
10	바닥유도등 분기회로 분리	-비상 시 누전으로 인한 바닥통로등 소등을 최소화 하고자 회로분리	**********

11	음성유도기 회로 삭제	-통신공사와 중복으로 삭제	***********
12	본선환기용 변압기 용량 변경	-부하조정에 따른 용량변경	***********
13	임대상가 신설	-수익 창출을 위한 임대상가 확충에 따른 전원설비 설치	**********
14	E/S, E/V 소방접점 추가	-화재시 승강기의 제어권한 일원화(화재수신반)	*********
15	중계기전원반 삭제	-간선설비 간소화와 시공성 향상을 위해 삭제	***********
16	LED 조명기구 변경	-서울시 LED보급 계획에 따라 형광등 계열을 LED로 변경	***********
계			***********

Ⅴ		조치계획

❍ 전기분야 설계변경 내용을 관련부서인 도시철도토목부에 통보

❍ 지하철 9호선 2단계 917공구 감리단에 설계변경 지시

따로붙임 : 감리단 검토보고서 1부.  끝.