문서번호	도로시설과-3598
결재일자	2015.3.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	전용도로팀장	도로시설과장	도시안전기획관
박용화	이앙식	이덕기	03/25 권기욱

『한국지역난방공사 노후 열수송관 교체 관련』

동부간선도로 비굴착 강관압입 검토보고

2015.03

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□	자문회의 실시
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	시설관리공단
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

「동부간선도로 비굴착 강관압입공사 협의」 검토 결과 보고

한국지역난방공사에서 탄천 동부간선도로 하부를 통과하는 열수송관이 노후되어 기존 열수송관을 폐쇄하고 인근에 비굴착 공법으로 신설코자 협의요청 하였기 조치계획을 검토 보고함.

Ⅰ. 사업개요

❍ 공 사 명 : 동부간선도로 비굴착 열수송관 매입공사

❍ 위    치 : 강남구 수서동 718번지(동부간선도로 광평교 인근)

❍ 압입기간 : 2015.03.23. ~ 05.10(47일)

❍ 발주처/시공사 : 한국지역난방공사 서울남부지사/광진기업(주)

❍ 내    용

- 동부간선도로상 노후 열수송관 교체 목적의 비굴착 강관압입

- 규모 : 강관 D=1,200mm, 2입, L=55.63m

- 기 설치된 열수송관(‘92.08월) 노후화에 따른 열수송관 교체

• 점검결과 시설 노후로 지표면 온도상승 및 배관 이상 징후 감지

• 열수송관 교체로 안정적 열공급 및 배관 상부 피해 방지

Ⅱ. 주요 검토내용

❍ 자문회의 실시(붙임 1)

- 일    시 : 2015.03.16.(월) 15:00~17:00

- 자문의원 : 김상환 교수 등 3인(토질 및 기초분야)

- 주요 자문의견 및 조치사항

• 배토계획 수립 및 침하정도에 따른 복구 기준 설정

• 압입구간 내 지질반조사를 통한 안정성 검토

• 선두관 구조에 따른 지반거동 검토

• 굴진 중·후 계측관리

❍ 구조검토 실시

- 검토기관 : ㈜웹솔루스(토질 및 기초 기술사 권형석)

- 검토내용 : 강관 압입에 따른 도로 침하안정성 검토

• 최대 연직변위 0.763mm, 수평변위 0.240mm 예상

Ⅲ. 자문결과 처리방안

❍ 배토관리 실시

- 중량계와 체적기를 이용하여 배토관리 시행

- 굴착한계선 설정으로 관내 토사 굴착시 과굴착에 따른 침하방지

❍ 침하정도에 따른 포장복구 기준 설정

관리단계	관리치(mm)	비고
1차(안전)	8mm	공단통보
2차(주의)	11mm	복구자재 확보준비
3차(정밀분석)	13mm	13mm이상시 포장보수

❍ 압입구간 지질 조사

- 도달기지 부근 수직지반조사 실시

- 전진기지 구축시 지반단면 확인

❍ 도로침하 계측 실시

- 계측 방법 : 광파기 무타켓 위치 계측

- 계측 위치 : 동부간선도로 압입구간 도로 노면 14개소

- 계측 빈도 : 2회/1일(굴진 완료 후 1개월간 지속시행)

- 지반의 침하 거동을 고려하여 압입 완료 후 1개월간 계측

Ⅲ. 검토의견

❍ 해당공사는 송파구, 강남구에 원활한 난방지원을 위하여 노후된 열수송관 대체 목적의 공사로써

❍ 기 수립·검토한 계측계획, 복구계획, 구조검토 등에 대하여 자문회의를 실시하여 미흡사항을 보완함.

- 침하의 주 원인인 배토관리를 위하여 배토량 확인 및 굴착한계선 설정으로 과굴착 방지대책 수립

- 일반적인 계측 외 강관내 점검망치를 이용한 소리시험으로 동공유무상태 점검 실시

- 침하발생으로 인한 안전사고를 예방하기 위하여 침하정도에 따른 복구기준 설정 및 응급복구 계획 수립

Ⅳ. 조치계획

❍ 위와 같이 압입공사로 인한 침하를 방지·대비하기 위하여 자문회의 등 협의를 통해 침하방지계획 등을 수립하였으며, 압입공사구간이 탄천에 접해있어 치수방재기간(‘15.05.10) 이전에 하천 원상복구까지 완료되어야 하는 특수성을 고려하여 붙임의 조건을 부하여 승인하고자함.

첨부 : 1. 자문회의 결과 및 조치내용(한국지역난방공사) 1부.

2. 위치도 및 현장사진 1부.

3. 계획평면도 및 단면도 1부.

4. 수치해석에 의한 도로 침하 예상 자료 1부.

5. 침하계측기 설치 계획평면도 1부.

6. 승인조건 1부.  끝.