문서번호	정수과-1417
결재일자	2015.3.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
고병희		代박근희	03/26 권오식
협조
	정수시설과장		代김석정

아리수정수센터 운영일보

2015. 03.25(수)

구의아리수정수센터

(정수과)

구의아리수정수센터 운영일보

□ 근무현황

일 자	2015. 3. 25 (수)	책임자	주 간	C조	강 윤 우
날 씨	낮 : 맑음 밤 : 맑음		야 간	B조	고 병 희

□ 정수 생산현황                                       【24:00(06:00)】

취수량 (톤/일)			송수량 (톤/일)	유효율 (%)	수 위 (m)			탈수케익 생 산 량
합 계	1정수장	2정수장			정수지	용 마	아차산
230,064	132,944	97,120	231,583	100.6	4.93 (5.81)	4.71 (5.46)	4.45 (5.45)	1 22.76	대톤

□ 원수 수질현황(평균)

구 분	A직	C직	B직
측 정 시 간	24:00~09:00(9H)	09:00~18:00(9H)	18:00~24:00(6H)
탁 도(NTU)	3.24	2.91	3.26
pH	7.67	7.64	7.61
알칼리도(㎎/L)	61.90	63.38	62.11
NH3-N(㎎/L)	0.02	0.02	0.02
잔류염소(㎎/L)	0.17	0.15	0.16

□ 정수 수질현황

구 분	기 준	A직			C직			B직
측 정 시 간		24:00~12:00(12H)			12:00~21:00(9H)			21:00~24:00(3H)
		최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균
탁 도(NTU)	0.5이하	0.047	0.041	0.044	0.053	0.044	0.049	0.056	0.049	0.052
잔류염소(㎎/L)	0.1~4.0	0.31	0.29	0.30	0.31	0.28	0.29	0.30	0.29	0.30
입자수(개체수/㎖)	50이하 (목표값)	18	12	14	15	10	12	16	11	13

□ 정수약품 투입률(실시간)                              【단위 : ㎎/L】

구 분	이산화탄소(CO2)			응집제(PAC)			전염소(강북)		중염소		후염소
	15:00	22:00	07:00	15:00	22:00	07:00	전일	금일	전일	금일	전일	금일
1정수장	2.7	3.4	3.5	10.2	11.0	9.63	1.93	1.92	0.40	0.36	0.37	0.38
2정수장	0	0	0	13.2	13.1	13.1	1.93	1.92	0	0	0.37	0.38

※ 염소투입율은 24:00 평균

□ 정수처리 공정별 점검 결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
취수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
혼화응집	응집기 가동상태	정 상
	혼화응집 상태	정 상
침전	물 흐름 및 침전상태	정 상
	슬러지 콜렉터 가동상태	정 상
여과	지별 기능 및 상태	정 상
오존	오존설비 기능 및 작동상태	정 상	오존설비 3/24일 10시 부터 제어실 자동 연속 시운전중
입상활성탄	지별 기능 및 상태	정 상	1계열 9~16지 정상 운영 중 2계열 2,4,7,8지 부분 운영 중
염소	투입 및 기기 작동 상태	정 상
송수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
유량계	정상기능 유지여부	정 상
배출수지	회수펌프 가동 상태	정 상
배출수처리장	순찰점검 결과	정 상
특기사항	생산 공정관리	정 상
	수질관리	정 상
	정수처리시설 기능	정 상

□ 전기 수․배전 설비 운영결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
수배전설비 (변전소)	한전 인입선로 및 변압기	정 상
자동화설비	각종 약품센서 기능	정 상
	감시 및 제어설비 고장 여부	정 상
	각종 자동화기기 정상 작동 여부	정 상
	정수지, 배출수지 수위	정 상
	PAC, 염소, 알칼리제 투입기 가동상태	정 상
방호설비	카메라, 모니터 정상기능 유지여부	정 상

□ 기 타

○ 주 간(C직) : 생산책임자  강 윤 우

운영사항	1. 제1정수장 응집기 전단 우수 배수로 토사제거 및 정비. 2. 제1정수장 침전지 주변 이물질제거 3. 전기안전교육(13시~14시) : 허도영 주무관 4. 오존접촉조 잔류오전 농도계 1계열(1-1.2.3.4) 2계열(2-1.2.3.4)비교측정 : 김성재 연구사 5. 제2정수장 활성탄지 유출 탁도계 점검 및 청소 : 실험실
특이사항	1. 정수처리 시설물 및 공정별 현장설비 이상 유무 안전 점검 2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거, 침전지주변 및 오리피스 내 낙엽제거

○ 야 간(B직) : 생산책임자  고 병 희

운영사항	1. 제2정수장 고도정수처리시설 반 부하 연속운전 통수 시운전 중(현재) ○ 원수 유입량 : 4,000㎥/hr ○ 시운전시설 : 침전지(1,4,5,6지),여과지(1,5,6,10)활탄지(1,4,5,8지),정수지(3,4지) 및 흡수정 A,B지 통합사용 운영 중 ○ 오존시설 시운전 관련 - 오존 투입설비 중앙제어실 자동운전 중 - 현재 : 주입율(유량비례) 제어 0.3ppm 투입 운영 중 ※ 금일 과수설비 시운전 예정 ○ 2정수장 가성소다(NaOH)투입율 자동 부하 테스트 시운전 중(현재) 2. 정수지1.2지 청소 완료 3. 제2정수장 여과지 지하 바닥 배수펌프(LOP-521) 펌핑 안 됨 (20:00) : 점검요함
특이사항	1. 정수처리 시설물 및 공정별 현장설비 이상 유무 안전 점검 2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거, 침전지주변 및 오리피스 내 낙엽제거

따로 붙임 :  1. 구의아리수정수센터 일일가동현황 1부.

2. 종합 시 운전 일지 및 수질일보 1부.  끝.