보 고 서

(보일러 급수펌프 수리)

시 행	원무과-4306
보존기간	년
결재일자	2015.3.26.
공개여부	대시민공개

결재	주무관	서무팀장	원무과장
	위재영	김길권	03/26 김석태

우리 병원에서 관리·운영중인 보일러용 급수 펌프가 노후로 인해 누수 및 소음 등이

발생하여 일부 부품을 신속히 수리하여 시설물 관리에 만전을 기하고자 함.

□ 설비현황

품 명	규격	대수	설치년도	용 도	비고
급수펌프	4hp	1대	2007	보일러 급수

□ 점검일: 2015. 3. 26. (목)

□ 점검자: 시설담당 위재영 외 2명

□ 점검결과: 보일러 급수펌프 1대가 베어링 노후로 소음 및 발열, 누수 발생

□ 조치사항: 예비용 급수펌프 가동 조치

□ 수리세부내역: 펌프 씰, 베어링, 축 점검 후 교체 (수리예정일: 3. 26. ~ 3. 30.)

보일러	급수펌프

□ 소요예산(예상): 금700,000원(금칠십만원)

□ 수리방법: 펌프 전문보수업체 수리 의뢰

㈜ 대명특수, 경기도 안양시 동안구 호계동 (☎031-479-0755)

□ 정산방법: 채주 청구에 의거 결제계좌에 무통장 입금 조치

(기업은행, 18505283004014, 대명 원경자)

□ 예산과목: 어린이병원 원무과, 전문특화된 의료서비스 제고, 어린이병원 진료수준제고,

어린이병원청사시설운영관리, 일반운영비(공공운영비).  끝.