문서번호	급수운영과-6461
결재일자	2015.3.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
황청연		김남구	03/26 조면행
협조

소화전 보수 점검결과 조치계획 보고

[2014-13(소화전 보수)]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 03.

강서수도사업소

(급수운영과)

명에 의하여 구로구 관내 소방용수시설물(소화전)을 현장조사하고 아래와 같은 사항이 발생되어 정비코자 보고합니다.

2015. 3. 26.

보고자 : 지방시설주사보  황 청 연

□ 시설물 정비개요

○ 관련근거 : 구로소방서 재난관리과-1578(2015.03.05.) 소방용수시설 긴급 보수 요청

○ 현장조사일 : 2015. 3. 10 ~ 3. 25

○ 정비내용 : 제수변교체 및 소화전 보수

○ 점 검 자 : 황청연

□ 시설물 점검 및 조치계획

연번	위 치	시설물명	규격	점검내용	조치계획
1	개봉2동 337-20	지하식소화전	원형 (648)	제수변 스핀들 불량,배수불량	제수변교체
2	개봉2동 339-10	지하식소화전	원형 (648)	제수변 스핀들밸브 작동불량	제수변교체
3	개봉2동 340-9	지하식소화전	원형 (648)	제수변 스핀들 밸브 불량	제수변교체
4	개봉2동 332-1	지하식소화전	원형 (648)	제수변 스핀들밸브 불량	제수변교체
5	개봉2동 329-12	지하식소화전	원형 (648)	스핀들밸브 노후불량,배수불량	제수변,지하식 소화전교체
6	개봉2동 259-16	지하식소화전	원형 (648)	맨홀뚜껑불량 (상수도뚜껑으로되어있음)	철개교체
7	고척1동 63-12	지하식소화전	원형 (648)	소화전 관구 누수	지하식 소화전교체
8	오류1동 6-38	지하식소화전	원형 (648)	소화전 배수불량	지하식 소화전교체
9	개봉3동 403-196	지상식소화전	중형 (318)	스핀들 고장	지상식소화전 교체
10	구로2동 448-3	지상식소화전	중형 (318)	소화전 몸통 스핀들 고장(헛돔)	지상식소화전 교체
11	구로5동 571-16	지상식소화전	중형 (318)	소화전몸통스핀들불량 (불출수)	지상식소화전 교체
12	구로2동 712-5	지하식소화전	원형 (648)	몸통스핀들잠궈도물샘 (제수변을잠궈둬야함)	지하식 소화전교체
13	개봉동 263-14	지하식소화전	원형 (648)	제수변누수,관구 및 맨홀 배수불량,스핀들불량(이탈)	제수변,지하식 소화전,철개교체
14	가리봉동127-4 (가리봉신용금고)	지하식소화전	원형 (648)	제수변스핀들누수고장 및 배수불량	제수변,지하식소화전교체
15	가리봉동132-61 (동네슈퍼앞)	지하식소화전	원형 (648)	제수변스핀들 누수	제수변교체
		지하식소화전	원형 (648)	스핀들헛돔,제수변 스핀들규격불량	제수변,지하식소화전교체
16	구로동 546-12

연번	위 치	시설물명	규격	점검내용	조치계획
17	개봉1동 179-8	지하식소화전	원형 (648)	소화전 배수불량	지하식 소화전교체
18	개봉동 403-29	지상식소화전	중형 (318)	스핀들 고장(누수)	지상식소화전 교체
19	개봉동 327-3	지하식소화전	원형 (648)	제수변 불량	제수변교체
20	개봉동 132-45	지하식소화전	원형 (648)	지하식 스핀들 누수	지하식 소화전교체
21	개봉3동 403-117	지하식소화전	원형 (648)	제수변 불량	제수변교체
22	개봉3동 341-1	지하식소화전	원형 (648)	스핀들 불량	지하식 소화전교체
23	개봉동 312-18	지상식소화전	중형 (318)	스핀들 불량	지하식 소화전교체
24	구로동 642-9	지하식소화전	원형 (648)	스핀들 불량(노후)	지하식 소화전교체
25	개봉3동 276-21	지하식소화전	원형 (648)	상수도배관과소화전 배관사이 누수	누수로인한 배관정비,변실재설치
26	구로동 461-13	지상식소화전	원형 (648)	소화전몸통과 제수변사이누수	누수로인한 지상식 소화전 재설치
27	고척1동 50-36	지상식소화전	원형 (648)	소화전 제수변 누수	제수변,지상식 소화전교체
28	고척동 48-1	지하식소화전	원형 (648)	소화전틀과지반 간격으로 소음발생	지하식 소화전재설치
29	개봉동 316-8	지하식소화전	원형 (648)	소화전 몸통 누수	지하식 소화전교체
30	신도림동638-0 (신도림우성아파트)	지상식소화전	중형 (318)	제수변 스핀들 개폐불가	제수변교체
31	고척동 43-39	지상식소화전	중형 (318)	캡분리시연결카프링도 함께 분리됨	지상식소화전 교체
32	고척동134-93 이수ENC앞	지하식소화전	원형 (648)	배수불량	지하식 소화전교체
33	고척동 98-87	지하식소화전	원형 (648)	출수불량	지하식 소화전교체
34	고척동 46-29	지하식소화전	원형 (648)	2차측 스핀들 잠금 안됨	지하식 소화전교체
35	개봉동 325-10	지하식소화전	원형 (648)	스핀들 불량(누수)	지하식 소화전교체
36	개봉2동 324-1	지하식소화전	원형 (648)	스핀들 불량(누수)	지하식 소화전교체
37	개봉2동 305-13	지하식소화전	원형 (648)	스핀들 마모,출수불량	지하식 소화전교체
38	오류동267-3 유앤미다동앞	지하식소화전	원형 (648)	스핀들 헛돔	지하식 소화전교체
39	궁동111	지하식소화전	원형 (648)	스핀들 노후로 내부 누수	지하식 소화전교체
40	궁동78-1	지하식소화전	원형 (648)	스핀들 노후로 내부 누수	지하식 소화전교체
41	구로동 467-10	지하식소화전	원형 (648)	제수변스핀들손괴 및 배수불량	제수변,지하식 소화전교체
42	구로동 430	지상식소화전	중형 (318)	소화전 관구 스핀들 고착	지상식소화전 교체
43	고척2동 241-176	지하식소화전	원형 (648)	스핀들몸체주변누수 (몸체이음쇠부위막힘추정)	지하식 소화전교체
44	구로동 530-29	지상식소화전	중형 (318)	소화전관구스핀들헛돔	지상식소화전 교체
45	구로동 62-36	지하식소화전	원형 (648)	소화전 관구 배수불량	지하식 소화전교체

연번	위 치	시설물명	규격	점검내용	조치계획
46	구로동557-21 협신기계	지상식소화전	중형 (318)	소화전 몸통 배수불량	지상식소화전 교체
47	구로동 569-9	지하식소화전	원형 (648)	소화전 몸통 배수불량	지하식 소화전교체
48	구로동 741-27	지하식소화전	원형 (648)	소화전 몸통 배수불량	지하식 소화전교체
49	개봉동 348-1	지하식소화전	원형 (648)	현 위치에 지하식소화전으로 교체하거나 이설	제수변교체
50	구로3동 184-1	지상식소화전	중형 (318)	소화전 몸통 및 제수변 안쪽으로 이설	소화전이설
51	구로3동 182-13	지상식소화전	중형 (318)	외부로 소화전 이설	소화전이설
52	오류동 47-1	지상식소화전	중형 (318)	제수변스핀들불량으로 인한 누수	소화전이설
53	오류동 4-64	지하식소화전	원형 (648)	소화전 몸통 노후정도가 심함	지하식 소화전교체
54	구로동 735-179	지하식소화전	원형 (648)	노후로 인하여 균열(누수)	지하식 소화전교체

□ 조치의견

○ 상기와 같이 관내 상수도 시설물 정비 하고자 *******************************************************하여금 작업지시코자 합니다.

- 공사개요 : ********************

- 작업기간 : 2015. 3. 27 ~ 4. 20

따로붙임 : 위치도 1부(별도).  끝.