문서번호	기전과-3712
결재일자	2015.3.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		기전과장
최승호		03/26 박재경
협 조

외발산지하차도

노후 조명조작제어반 보수계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 3.

기 전 과

외발산지하차도 노후 조명조작제어반 보수계획 보고

우리사업소 관할 외발산지하차도 시설물 현장조사 결과보고 및 조치계획 보고입니다

Ⅰ		시설현황

○ 장비명  : 외발산 지하차도 조명등기구 조작제어반

○ 용  도 : 지하차도내 조명 등기구 자동 점등장치

차도 : 상·하행 648등 16회로(2005.7월 설치)

�

Ⅱ		고장내용

○ 현장 확인결과 외발산 지하차도 등기구 자동 제어반내 16회로중 상시회로(4회로)가 장시간 사용으로 열화로 인한 접속불량이 발생하고, 그중 1개 회로는 자동접촉이 되지않아 제어반에서 수동으로 연결을 해서야 등기구 점등이 가능한 상황임

○ 지하차도 상시 조명등 1회로 접속불량시 지하차도 38등의 부점등이 발생하고 지하차도 이용 시민 불편발생

※ 응답소 민원 : 2015.3.19.~ 20(외발산 지하차도 조명 어두워 불편함)

지하차도 등기구 조작판넬	지하차도 주간 상시조명등 회로(4회로)

��

Ⅲ		조치의견

○ 긴급하게 보수가 필요한 상황으로 도로기전시설물 유지보수(연간단가)에 긴급복구 작업지시 하고자 함,

��

Ⅳ		행정사항

○ 도로기전시설물 유지보수(연간단가)에 원상복구 작업지시.   끝.