문서번호	시설관리과-4922
결재일자	2015.3.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설관리과장
황대룡	송종범	03/26 남정열
협 조
	기전팀장		함태광
	주무관		김효수
	주무관		김주경

‘15년도

길동중블록 유수율 향상 추진계획

2015.  3

강동수도사업소

(시설관리과)

＇15년 길동중블록 유수율 향상 추진계획

길동중블록 내 체계적인 공급량 관리 및 분석과 누수방지를 위한   시설물 점검.정비 등으로 유수율 향상 추진에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		일반 현황

급수 현황

□ 급수구역 : 강동구 14개동(성내1~3동, 둔촌1동 제외)

※ 송파구 방이1동 130번지 주변(2,175세대)

□ 지역특성 : 주택 및 아파트 밀집지역으로 일부 구시가지 혼재

□ 세대수 및 인구수 : 149,302세대, 384,146명

□ 수 전 수 : 72,188수전

공급 체계

□ 암사정수장 수계(길동배수지)

□ 공급량 산정 : 유입(KD10)-유출(길동배유입+KD6+방이동직송)

- KD10(암사정수장 송수)

- KD6(가락시장앞 강남유출)

Ⅱ		`14년 공급량 분석 (길동중블록)

유수율 및 공급량 현황

□ 전년 대비 유수율 현황                                    (단위 : 천㎥)

구 분	2014년			2013년
	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율
실 적	38,529	36,061	93.60%	37,393	36,203	96.82%

□ 전년 대비 월별 유수율 현황                                (단위 : 천㎥)

연도	구분	합계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
‘14	공급량	38,529	3,434	2,919	2,967	2,795	2,952	3,099	3,461	3,468	3,274	3,354	3,397	3,403
	조정량	36,061	2,729	2,822	2,812	3,066	3,041	3,281	3,233	3,197	3,071	3,113	2,855	2,837
	유수율	93.60	79.48	96.65	94.78	109.72	103.01	105.87	93.42	92.18	93.79	92.80	84.03	83.36
‘13	공급량	37,393	3,231	2,842	3,108	2,874	2,930	3,200	3,341	3,290	2,972	3,024	3,133	3,448
	조정량	36,203	2,834	2,903	2,810	3,085	3,066	3,276	3,211	3,242	2,995	3,033	2,832	2,916
	유수율	96.82	87.70	102.15	90.39	107.35	104.63	102.38	96.10	98.54	100.79	100.31	90.39	84.58
증감	공급량	1,136	203	77	-141	-79	22	-101	120	178	302	330	264	-45
	조정량	-142	-105	-81	2	-19	-25	5	22	-45	76	80	23	-79
	유수율	-3.22	-8.22	-5.5	4.39	2.37	-1.62	3.49	-2.68	-6.36	-7	-7.51	-6.36	-1.22

- 유수율 : –3.22% 감소 [`13년(96.82%) ⇒ `14년(93.60%)]

- 공급량 : 1,136천㎥ 증가 [`13년(37,393천㎥) ⇒ `14년(38,529천㎥)]

- 공급량 증가 사유

· 구역유량계(KD-6) 측정오차 발생 : 2회

→ 1회 : `13.11 ~ `14.2월 : 비교측정 결과 정상확인되어 미보정됨

→ 2회 : `14.11.15~12.15 : 계측오차 확인되었으나 15일간 만 보정됨

· 위례신도시 수계전환(광암⇒암사) 관련 일평균 6,000㎥ 공급으로 증가

→ `14.5.28~12.20 까지 암사수계로 급수공급(1,242천㎥)

□ `14년 대비 `15년 월별 공급량 현황

구 분	연 도	합 계	1월	2월	비 고
공급량 (㎥)	2014년	6,353,987	3,434,136	2,919,851
	2015년	6,047,451	3,206,023	2,841,428
	증 ․ 감	-306,536	-228,113	-78,423

- 전년 대비 동월 공급량은 2월말 현재 –306,536㎥ 감소

- 구역유량계(KD-6) `14.12.15일 교정 후 정상 계측되고 있으며, 또한 길동중

블록 내 인구 감소로 인한 것으로 예상

- 2년간 동월 대비 인구 및 수전수 현황

연 도	`15년 1월			`15년 2월			비 고
	인구수	세대수	수전수	인구수	세대수	수전수
2014년	392,120	150,423	71,176	391,719	150,430	71,648
2015년	368,098	149,636	72,722	384,646	149,302	71,849
증 ․ 감	-24,022	-787	1,546	-7,073	-1,128	201

- 건물(다가구) 신축 등으로 인하여 수전수는 증가(201수전)하였으나, 재개발·  재건축 사업으로 인구 및 세대수는 감소(7,073명, 1,128세대)

Ⅲ		목표 및 추진방향

유수율 목표 : 97.02% (사업소 96.72%)

구 분	유수율 (%)	공급량 (천㎥)	조정량 (천㎥)	비 고
계	97.02	37,020	35,920

추진 방향

□ 누수요인 사전 발굴, 방지함으로써 누수량 저감

□ 지역(블록)단위의 체계적인 유수율 향상 추진

□ 내구연한 경과 급수시설 정비로 누수방지 및 최적의 관망형 조성

□ 유량감시시스템을 통한 과학적인 공급량 관리

중점 추진과제

□ 누수방지 대책 추진

- 취약지역(누수다발관로 구간, 재개발·재건축 지역 등) 수시 순찰

- 매월 현장활동의 날을 통하여 배수지·가압장·공사장 등 점검시행

□ 지역(블록)단위 유수율 관리

- 일일 길동중블록 공급량 분석을 통하여 누수 징후 관찰

- 가압장 및 증압장 지역에 대한 유수율 편차가 없도록 관리

□ 노후 상수도관 정비

- 내용년수 경과 및 노후로 누수가 잦은 관로 교체 추진

- 송·배수관 정비(3건), 배·급수관 정비(2건), 불용관 정비 등

□ 유량감시시스템을 통한 과학적 공급량 관리

- 일일 유량패턴 및 공급량 증감 원인분석을 통해 유량계 이상유무 확인

- 정기적인 순찰 및 점검으로 구역유량계 정상 유지관리

Ⅳ		그 동안 추진 사항

수계 경계밸브 조사

□ 2015.3.9(월) : 서하남사거리 송배수관 부설(2013년) 500㎜ 구간 경계밸브                점검 → 이상없음

□ 2014.3.10(화) : 암사정수센터 후문 2200/700㎜ 외 7개소 송수관로 수계                경계밸브 점검 → 이상없음

□ 2014.3.11(수) : 서하남사거리 2200/500㎜ 외 6개소 송수관로 수계(암사↔광암)                경계밸브 점검 → 이상없음

재개발·재건축 지역 상수도시설물 점검(강동 12개소)

□ 2015.3.9~3.13 : 고덕시영아파트외 11개소 상수도시설물 관리실태 점검                 → 이상없음

Ⅴ		세부 추진 계획

공급량 관리

□ 유량감시시스템을 활용 유량패턴 분석(일공급량 분석)

- 구역, 중블록, 가압장 ․ 배수지의 유량, 압력, 유속 등의 변화를 감시

- 급수계통별 공급량 격증 ․ 격감 등 변화의 원인을 신속히 규명

상수도관 누수탐지 추진

□ 취약지역(재래시장 등)부터 기간제 근로자를 활용한 소블록내 하수관로 누수

점검 및 정밀 누수탐지 병행실시

□ 시장, 상가, 지하철역사 등 취약지역에 대한 집중적인 누수탐지

□ 관로별 부설연도에 따라 순차적 탐사 및 누수이력이 있는관 중점 탐사

불용관 정비

□ 연간단가계약(급수공사, 누수복구) 정비공사시 발견된 불용관 및 노후 배급수관 정비를 우선으로 추진

□ 발생되는 불용관은 끝까지 추적하여 분기점에서 폐쇄 조치

- 관말지역 80㎜이상에 대하여는 퇴수시설을 만드는 등 사수지역을 최소화

- 분기점 폐쇄 시 반드시 감리․감독자가 현장을 입회하도록 조치

□ 배급수관 정비공사 시 시․종점의 횡단굴착을 시행하여 불용관 확인

□ 관개량공사 예정구간(재개발구간 포함)의 불용관도 시급하다고 판단 되는경우에는 내부방침을 받아 즉시 정비

□ 민원 및 기타 특이사항으로 즉시 불용관 정비를 할 수 없을 경우 별도 이력관리를 통하여 반드시 불용관 정비 확행

상수도 배관망 정비

□ 송․배수관(400㎜ 이상)

- 400㎜ 이상 노후 상수도관으로서 누수 및 적수사고가 많은 관로 정비

- 명일동 46-4 ~ 48-17 간 송배수관 정비공사 외 2건(D=300㎜~800㎜, L=2,500m) 시행

□ 배․급수관(350㎜  이하)

- 노후된 세척갱생관로 정비(성내동416-7~449-13 외 1개구간 정비)

- GIS상 노후인입관 전수조사 및 정비(134개소)

재개발, 재건축지역 현장관리

□ 고덕시영 재건축아파트외 11개소 분기별 현장점검 실시

- 재개발 ․ 재건축 현장 관리카드 작성 및 관리

- 기존 배급수관 정비는 배관망 도면을 작성하여 시행 및 관리 철저

- 이주시기에 맞추어 구간 및 골목 단위별로 분기점 폐쇄 적기시행

- 공사현장 대형차량 통과지역 배급수관 우선 정비하여 누수발생 예방

□ 상수도 시설물 및 급수전 관리상태 등 현장 확인

- 수도계량기 폐전 및 철거 즉시 플러그 설치로 부정급수 예방

- 공사장 등 사용 중인 수도계량기 설치 봉인 철저

□ 적정 공급량 관리

- 미이주 가구의 급수 사용량에 맞게 제수밸브 조절로 공급량 조절

□ 정기적 순찰 점검 확인으로 조례위반 점검 및 누수 예방

- 관리대상을 수시로 파악하여 누락 사업현장 발견 및 관리

- 건물철거 등 사업초기에 집중 현장 점검 및 행정지도

□ 장기 미정비 불용관 및 노후관 정비

- 사업시행이 장기간 소요되는 재개발 지역의 불용관 및 노후 인입관은 누수 취약성을 재검토하여 선별 정비 시행

수계 경계밸브 점검

□ 수계(광암↔암사) 경계 제수밸브․퇴수밸브 잠김상태 확인

연번	위 치	밸브번호	구경	개폐여부	비 고
1	서하남사거리	67443006	300	폐
2	˝	67443021	500	폐
3	천호사거리	67023058	800	폐
4	성내동 19-1	67122103	400	폐
5	길동사거리	67134121	400	폐
6	˝	67134080	1200	폐
7	둔촌주공APT앞	67331099	800	폐

□ 수계(암사↔우면산) 경계 제수밸브․퇴수밸브 잠김상태 확인

연번	위 치	밸브번호	구경	개폐여부	비 고
1	암사정수센터 후문	57741003	700	폐
2	직업훈련원 사거리	57743038	1200	폐
3	길동사거리	L09S0003	1500	폐
4	˝	67134077	1000	폐
5	둔촌사거리	67333028	2000	폐
6	오륜사거리	67524012	1200	폐
7	˝	67524010	1000	폐
8	가락시장사거리	66904004	700	폐

□ 1단계(4.01~4.06) : 15개소 개폐여부 점검

□ 2단계(9.01~9.04) : 15개소 개폐여부 점검

퇴수밸브 점검

□ 1단계(4.01~5.10) : 길동중블록 내 793개소 개폐여부 전수조사

□ 2단계(5.25~12.31) : 연간 계획탐지와 병행  시행

길동배수지 수위 조절

□ 길동배수지 상시 수위는 약 4.0~5.1m로서 급수 공급에 지장이 없는 범위   내에서 수위를 약 1m 낮추어 운영함으로써 공급량을 감소코자 합니다.

향후 계획

□ 상기 계획과 같이 정확한 일일공급량분석, 누수탐지로 인한 꾸준한 공급량   감소 및 정확한 조정량 반영으로 금년도 우리사업소 유수율 목표   (96.72%)달성에 만전을 기하고자 합니다.  끝.