문서번호	물재생과-1115
결재일자	2015.3.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	물재생과장
허쌍석		이호복	03/26 김일운
협조
	주무관		양승규

1처리장 초침 1-3지슬러지 이송체인 점검 보고

2015.03.25

물재생과 1처리장

#1 초침1-3지 슬러지이송체인 점검보고

○ 일  시 : 2015. 03. 25

○ 장  소 : 초침 1-3지

○ 기기명 : 초침 슬러지수집기

○ 내  용 : 초침 슬러지 수집기  슬러지이송체인 이탈로 상부축                     스프라켓과 코너축 스프라켓 이탈 및 플라이트 파손

슬러지이송체인 플라이트 파손이 정도에 따라 교체 및                    코너축에서 이탈된 스프라켓 고정

○ 원  인 : 장시간 사용으로 인한 체인 노후하로 추정 함

○ 보고자의견 : 슬러지수집기 수리업체에 의뢰하여 수리요망. 끝.