문서번호	정수시설과-1350
결재일자	2015.3.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	광암아리수정수센터소장
지동성		김창현	03/26 차윤기
협 조

천만 시민과 함께하는 맛있는 아리수!

2015년 1/4분기

정수센터 전기시설물 안전점검결과 보고

2015. 03.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

2015년 1/4분기

정수센터 전기시설물 안전점검결과 보고

우리정수센터 전기안전사고 예방 및 아리수의 안정적 생산을 위하여 정수처리 전기시설물에 대한 1/4분기 안전점검을 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고하며, 지적사항에 대해서는 조속한 시일내에 보수 및 개선조치 하고자함.

1		추진근거

전기사업법 제68조(전기설비의 유지)

2015 광암아리수정수센터 전기안전관리 추진계획(정수시설과-612, 2015. 2. 2)

2		전기설비 현황

설 비 명	설 치 장 소	규격 및 용량	수 량	비 고 (주요부하)
수전설비 (변압기)	주변전실	3상 22.9/6.6kV 3,000kVA 3상 6.6kV/380-220V 1,500kVA	2대 2대	○ 맥동송풍기 25HP×12대 ○ 고도정수처리 주요부하 (가압펌프 175KW×2대, 90KW×2대, 45KW×2대 송풍기 175KW×2대 등)
배전설비 (변압기)	배출수처리장	3상 6.6kV/380-220V 600kVA	2대	○ 슬러지 공급펌프 40HP×4대 ○ 회수펌프 40HP×4대 50HP×4대 ○ 탈수기(kgD.S/Cycle(10HP)×3대)
	관리본관	3상 6.6kV/380-220V 1,250kVA	2대	○ 역세펌프 120HP×3대 ○ 역세송풍기 75HP×3대 ○ 동력전용, 전등전열
수배전반	주변전실 지구변전실 (4개소) 염소실	특고반, 고압반, 저압반, MCC반, 기타 UPS반 : 20kVA 1대, 10kVA 2대,, 7.5KVA 1대 등	특 11면 고 12면 저 30면 M 26면 TR 8대	○ 2중선로 : 동서울변전소 (감북D/L, 명일 D/L) ○ 수배전반 : 중계 37면, 관리 본관 8면,전염소동 7면, 여과지동 3면,약품투입 3,기타) ○ 변압기 8대 : 중계 4, 본관 2, 전염소 2
동력설비	여과지 등	각공정별 동력설비(모타펌프 등)	106대
감시제어	3층 중앙감시제어실	P-300AT	1식	LG산전
CCTV	정문, 외곽, 공정		42대	방호 및 수질관리
한 전 전력계약	계약종별	산업용(을) 선택Ⅱ	계약 전력	3,000KW

3		점 검 개 요

점검대상 : 수․변전설비(변압기, 수배전반 등), 각종 펌프모터,  기타 전기시설 등

점검일시 : 2015. 3. 11 ~ 3. 25

점검내용

❍ 수․변전실 및 배전용 변전실 안전점검

전기실 특고압 수배전반 기능 점검시행

주변전실 및 배전용 변전실 고압반외 저압반설비 온도 측정

기기외함 및 계장설비 접지저항 측정 등

❍ 전기설비 절연측정

모터 및 케이블 절연측정

전력기기 접지저항 측정

기존설비 성능개선 공사현장 케이블 안전상태 및 절연상태 점검 등

점검자 : 3명(전기안전관리자(지동성), 변양수, 엄주원)

4		점 검 결 과

점검결과 종합

시설별	점검개소	점검내용	점검결과	지적사항
수.변전설비 (여과지동, 약품동, 탈수기동)	52	온도측정	정상	이상없음
각종 전기설비 및 전동기 등	135	절연저항 측정	“	“
	29	접지저항 측정	송수유량계(청담)	24(Ω)

저항 및 온도측정 결과

시설별	절연저항(㏁)	접지저항(Ω)		CV케이블 허용온도(90℃)			비 고
		고압 및 특고압	400[V] 미만설비	R	S	T
적정기준	0.3이상	10이하	100이하	주변 상시온도 포함 90℃이내			세부 측정내용 별 첨
최고 측정값	1000	1.2	24	25	26	25
최저 측정값	3	0.3	0.3	17	17	17

5		점검결과 나타난 문제점

① 송수유량계(청담) 접지저항값 불량(24Ω)

6		개선방안 및 조치의견

① 송수유량계(청담) 접지저항값 불량(24Ω)

⇒ 2015년 연간단가업체 의뢰하여 설비보완 및 개선하고자 함.

7		행정사항

송수유량계(청담) 접지저항 보완공사 실시예정(정수시설과)

붙임 : 1. 절연저항 등 측정결과표(요약) 1부

2. 절연저항 등 상세점검표 1부

3. 적외선열화상 카메라 점검사진 1부

4. 기타 참고자료 1부. 끝.