문서번호	급수운영과-6414
결재일자	2015.3.26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
김남구		03/26 조면행
협조

소화전 보수 점검결과 조치계획 보고

[2015-02(제수변 교체등)]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 03.

강서수도사업소

(급수운영과)

명에 의하여 양천구관내 소방용수시설물(소화전)을 현장조사하고 아래와 같은 사항이 발생되어 정비코자 보고합니다.

2015. 3. 26.

보고자 : 지방시설주사  김 남 구

□ 시설물 정비개요

○ 관련근거 : 양천소방서 재난관리과-407(2015.1.23.) 소방용수시설 긴급 보수 요청

○ 현장조사일 : 2015. 3. 16 ~ 3. 25

○ 정비내용 : 제수변교체 등

○ 점 검 자 : 김남구, 윤광식

□ 시설물 점검 및 조치계획

연번	위 치	시설물명	규격	점검내용	조치계획
1	목5동 900-19	지상식소화전	중형 (318)	제수변 스핀들 헛돎	제수변교체
2	목5동 900-11	지상식소화전	중형 (318)	소화전 몸통 스핀들 개폐불량	지상식소화전교체, 분기제수변설치
3	목2동 42-82	지하식소화전	원형 (648)	스핀들누수,배수불량, 토사축적	제수변,지하식소화전 교체
4	목3동 638-7	지하식소화전	중형 (318)	소화전몸통 스핀들 및 제수변 스핀들노후 개폐불량	제수변,지하식소화전 교체
5	신정동 890-13	지상식소화전	중형 (318)	제수변 스핀들 위부분이 빠져 개페불가 상태로 즉시 보수요함	제수변교체
6	신정4동 934-3	지상식소화전	중형 (318)	몸통파손	지상식소화전 교체
7	신정4동 875-19	지하식소화전	원형 (648)	제수변 스핀들 개폐 불량 및 스핀들 누수, 출수불가	제수변, 지하식소화전 교체
8	신정5동 908-14	지하식소화전	원형 (648)	지하식소화전 스핀들 누수	제수변, 지하식소화전 교체
9	목동 732-25	지하식소화전	원형 (648)	관구 찌그러짐	지하식 소화전교체
10	신정2동 129-21	지하식소화전	원형 (648)	제수변 스핀들 고장	제수변교체
11	목동 405-36	지하식소화전	원형 (648)	몸통스핀들 헛돎 (출수불가)	지하식 소화전교체
12	신월1동 117-9	지하식소화전	원형 (648)	생선가게에서 유출된 염분으로인해 맨홀뚜껑이 부식되어 뚜껑 개방불가	철개교체
13	신정동 329	지상식소화전	중형 (318)	소화전 내부침하로 인한 출수불능	지상식소화전 교체
14	신월2동 445-5	지상식소화전	중형 (318)	소화전 몸통 절단	지상식소화전 교체

□ 조치의견

○ 상기와 같이 관내 상수도 시설물 정비 하고자 *******************************************************하여금 작업지시코자 합니다.

- 공사개요 : ****************

- 작업기간 : 2015. 3. 27 ~ 4. 24

- 소요예산 : 19,000천원

따로붙임 : 위치도 1부(별도).  끝.