문서번호	슬러지재활용과-2206
결재일자	2015.3.26.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장	중랑물재생센터소장
박한수		이동신	03/26 김동기
협 조

제3처리장 소화가스저장탱크(C조) 개량공사 계획보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 03

서울특별시 중랑물재생센터

(슬러지재활용과)

제3처리장 소화가스 저장탱크(C조) 개선공사 시행계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

우리센터 제3처리장 소화가스 저장탱크(C조) 운영 중 피스톤데크와 SEAL RUBBER 노후 및 부식으로 가스가 누기되어 교체계획을 수립하였으나 점검결과 저장탱크 내벽 부식이 심해 추가 보수가 요구되어 아래와 같이 조치하고자 보고합니다.

1		관 련 근 거

제3처리장 소화가스 저장탱크(C조) 개량공사 시행 (슬러지재활용과-448/‘15.1.19.)

소화가스 저장탱크(C조) 개량공사 계약심의 결과보고 (물재생시설과-2297/‘15.2.23.)

소화가스 저장탱크(C조) 개량공사 계약심사 결과보고 (계약심사과-5034/‘15.3.23.)

2		사 업 개 요

소화가스 저장탱크(C조)의 안전관리 확립을 위해 노후시설 적기 교체시행

- 가스홀다 피스톤데크 교체 ---------------- 5500㎥ × 1조

- 가스홀다 SEAL RUBBER 교체 ------------ Ø 26.2M × 542㎡

- 가스홀다 안전로프 등 안전장치 교체 ----- STS 와이어로프 Ø16mm × 153m

- 가스홀다 피스톤데크 내부 에폭시 도장 ---- 1,155㎡

소화가스 저장탱크 점검결과 국부 부식이 심하게 발생된 한쪽 내벽에 대해 PLATE (SS400*4.5t)를 제작 설치 시행

- 가스홀다 내벽 보강 PLATE 설치 ---- SS400*4.5t * 271㎡

피스톤데크

부식발생 벽면 PLATE

저장탱크

(5500㎥)

부식벽면 PLATE 제작설치 구간 부분

Φ20.5m

8.5m

당초 2015년 예산수립시 저장탱크 내벽 PLATE 제작설치는 저장탱크 내부를 확인 할 수 없어 반영하지 않았으나 점검결과 저장탱크 내벽의 부식이 심하고 구조적 결함으로 긴급 보수 시행

저장탱크 내벽 PLATE 제작설치는 피스톤데크와 SEAL RUBBER를 철거한 상태에서만 제작설치가 가능하고 개량공사와 동일사업에 포함되어 계약심사 결과에 따라 추가 예산은 오니처리 시설비에서 확보하여 시행하고자 함.

3		소요예산 및 발주방법

총사업비 : 583,000천원

- 제3처리장 소화가스 저장탱크(C조) 개량공사 예산    : 550,000천원

- 중랑오니처리 유지보수,  시설비및부대비, 시설비(포괄비)  :  33,000천원

예산과목 : 중랑물재생센터 운영관리, 오니처리유지보수, 시설비및부대비(시설비)

발주방법 : 제한입찰(지역 및 실적). 끝