문서번호	시설과-1853
결재일자	2015.3.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	시설과장
강명식	代김태극	03/26 代이춘한

오수처리장 농축조 파손 조치 결과 보고

2015. 3.

서울대공원 시설과

[기계화공팀]

오수처리장 농축조 파손 조치 결과 보고

오수처리장 농축조 상부 벽체 파손으로 누수 현상이 발생하여  긴급히 자체 보수를 실시하였음.

□ 파손개요

○ 발생일시 : 2015.3.24. 16시경

○ 대상시설물 : 오수처리장 농축조 상부 벽면

○ 파손부위 : 농축조의 월류수 배수로 가장자리 크랙부위를 통해 오수가 벽면 외부로 누수

○ 파손원인 : 설치 후 33년이 지난 시설물로서 해빙기 노후화에 따른 파손으로 추정됨.

[농축조]                          [파손부위]

□ 조치내용

○ 긴급 보수 : 2015.3.25.

- 영선팀 직원 자체 보수

- 무수축 몰탈 및 급결제로 누수 부분 보수

○ 조치결과 현장 사진

□ 향후 관리계획

○ 시설물 안전진단

- 시설물의 안전관리에 관한 특별법(이하 ‘시특법’이라 함) 제2조 제3호 및 시특법 시행령 제2조 제1항 별표1.에 의거 공공하수처리장의 경우 일일 500㎥이상은 2종 시설물로서 A등급이라 할지라도 3년에 1회이상 정밀점검을 받고 있으나,

- 개인오수처리시설은 특정대상 시설물에서 제외되어 있어, 시설물 안전점검을 받지 않고 현재까지 사용하고 있음.

- 대공원의 오수처리시설은 일일 5,000㎥규모임에도 불구하고 1983년 (33년) 설치된 노후 시설로 안전점검이 필요한 실정임.  끝.