문서번호	대기환경연구부-3736
결재일자	2015.3.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	대기측정관리팀장	대기환경연구부장
조성호	조석주	03/26 어수미
협 조	총무팀장		손광언
	★주무관		주우민

- ‘15년 대기측정망 효율적 운영을 위한 -

항온장치 및 무정전전원장치 정비 계획

2015. 3

서울특별시보건환경연구원

(대기환경연구부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

- ‘15년 대기측정망 효율적 운영을 위한 -

항온장치 및 무정전전원장치(UPS) 정비계획

대기측정망 상용전원 장애시 안정적인 전원공급과 측정소 내부 적정온도 유지를 위하여 UPS시스템과 항온장치를 보수·정비하여 측정망 운영에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ.	현 황

UPS, 항온장치 유지보수 대상

❍ 무정전전원장치(UPS) : 55(10KVA~20KVA)대

❍ 항온장치(냉난방기) : 96(4000W~9200W)대

****************

측정망별 UPS, 항온장치 가동수량

구 분	측정망			이동차량	연구원	계
	도시대기측정소(25개소)	도시배경측정소(6개소)	도로변측정소(16개소)	소,중형 (6개소)	TMS실,정도관리실
UPS	25	6	16	6	2	55
항온장치	55	11	16	6	8	96

년도별 UPS, 항온장치 설치수량

설치년도	00~02	03~05	06~07	08~09	10~12	13~14	계
항온장치	18	18	13	28	8	11	96
UPS	1	1	16	28	5	4	55

Ⅱ.	문제점 및 기본방향

무정전전원장치

❍ UPS는 내용연수가 도래하거나 경과 되면 경년열화(수명고장)가           발생하고 급격한 절연저하로 인한 고장으로 이어짐

항온장치

❍ 측정소내부 적정온도 24℃ 유지를 위하여 년중 상시 가동으로 내          구연한 단축과 부품 노후화 가속

❍ 도로변의 경우 자동차 매연과 분진으로 실외기 과열로 열교환기           효율 저하와 화재 위험성이 상존함

정비 기본방향

❍ 부품별로 내구연한을 고려한 진단, 보수, 교체 등의 적기 시행을        통한 최적 성능 유지 및 내구성 향상으로 유지관리 시행

※ 장비별 내용연수

시설 품명	내용연수(년)		비고
	조달청 (내용연수고시 제2014-12호)	제작사
UPS	10	10	냉각팬,콘덴서,차저,축전지 등 유수명부품 정기교환시
축전지(무보수밀폐형)	5	3~5	주위온도 25℃ 이하시
냉방기	10
냉난방기	9

Ⅲ.	추 진 계 획

무정전전원장치 장비 도입(측정장비 구매시 도입)

❍ Online Type의 용량 10Kva 고효율 장비  4세트 도입

UPS 축전지 성능진단 용역 및 부품교체

❍ 축전지 잔존용량 및 노후부품 교체여부를 전문업체에 용역발주

❍ UPS축전지 성능진단 용역 후 측정망별로 우선순위를 고려하여 보수예정

항온장치 점검 및 세척 용역

❍ 실내외기 열교환기, 필터, 송풍기, 냉각팬, 케이스 약품세척

❍ 냉매보충 및 드레인 배관 점검

❍ 고장부품 교체 및 수리 (중요부품은 유상수리)

추진일정

❍ 2015. 3월~ : 용역 계획 수립 및 규격서 작성

❍ 2015. 4~5월 : 용역 발주 및 시행

❍ 2015. 4~9월  : 노후부품 교체 및 수리

Ⅳ.	소 요 예 산

소요금액 : 29,500천원

❍ 세부산출내역

(단위:원)

구 분	내 역	수량	2015년	2014년	2013년	비고
부품 수리	축전지	5	9,500,000	1,840,000	2,867,600
	UPS,항온장치 수리	1식	8,000,000	4,932,700	8,903,670
용역 발주	항온장치 점검 및 세척	96	8,500,000	7,407,400	7,128,000
	UPS축전지 성능진단	55	3,500,000	0	0

계약방법 : 소액수의계약

예산과목

❍ 연구 및 전문훈련강화, 청사시설 유지관리, 공공운영비, 대기측정          소 검사장비 유지보수비. 끝.