문서번호	물재생과-1943
결재일자	2015.3.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장	중랑물재생센터소장
박승필		강병수	03/26 김동기
협조
	주무관		김희태

노후그레이팅 교체 및 예비폭기관 수리 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.  3.

중랑물재생센터

(물 재 생 과)

노후그레이팅 교체 및 예비폭기관 수리 보고

노후 그레이팅 및 3처리장 초침 예비폭기관 설비를 긴급 보수하여 안전사고 예방 및 수처리설비 관리에 만전을 기하고자 함.

□ 시설 및 점검현황

구 분	규 격	개수	비고
#3 D계열 초침 5지 점검구	스틸 그레이팅 0.8m×1.1m	1	부식
#3 뚝방 유입수문 점검구	스틸 그레이팅 0.6m×4.5m	3	〃
#2 뚝방 유입수문 점검구	스틸 그레이팅 0.6m×3.8m	1	〃
#3 B계열 초침 1,2지 포기용배관	Ø150mm, Ø50mm	2	〃
#3 D계열 13,14,15,16지 포기용배관	Ø150mm, Ø50mm	5	〃

○ 점검일자 : 2015. 3. 23

○ 점 검 자 : 전기6급 김희태, 기계7급 박승필

□ 점 검 사 진

3처리장 D계열 초침 그레이팅      3처리장 뚝방 유입수문 점검구       3처리장 초침 예비폭기관

□ 점 검 결 과

○ 하수가스로 인한 철재 그레이팅이 부식이 상당히 진행된 상태이며 지지하중 저하로 작업자의 추락사고등 위험요소가 있음.

○ 초침 예비폭기관의 부식에 인한 파손으로 주입공기 누수가 발생되는 상태이며 스컴분해 공정 효율이 저하되는 상태임.

□ 조 치 계 획

○ 부식에 강한 스테인레스 덥개로 재작 설치하여 교체

○ 예비폭기관 파손 부분 철판 용접으로 긴급 보수

○ 하수설비 긴급복구 업체인 용진기전에 긴급보수하여 교체코자 함

□ 예 산 집 행

○ 소요예산 : 417만원

○ 지출방법 : 정비 시행업체 세금계산서 발행 후 계좌이체

○ 예산과목 : 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물제생센터 수처리분야 유지보수, 시설비(수처리분야 소규모수선비).

○ 붙임 : 견적서 1부. 끝.