문서번호	기전설비과-7321
결재일자	2013.12.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기전설비과장	생산부장		상수도사업본부부본부장
유통희	김동기	代강신재		12/18 김준기
협 조
	시설관리과장		노영석
	시설관리과장		한명석
	배수과장		최임봉

『아리수 소수력발전소 시설공사』

안전관리 및 시험운전 T/F 운영계획

2013. 12

上水道事業本部

生   産   部

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 □
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 □
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	기업	:	유 □	(		)		무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 □

『아리수 소수력발전소 시설공사』

안전관리 및 시험운전 T/F 운영계획

『아리수 소수력발전소 시설공사』의 완공시점이 임박함에 따라 안전관리 및 시험운전 T/F팀을 편성․운영하여 공사 안전관리와 품질관리에 만전을 기하고자 함.

사업개요

○ 사업명 : 아리수 소수력 발전소 시설공사

○ 위  치 : 서울시 동작구 본동 노량진배수지

○ 공사비 : 17.2억원(관급비 제외)

○ 공사기간 : 2013. 9. 6 ~ 12. 20일

○ 계약자

- 기계분야 : 수자원기술㈜ 대표 최원식

- 전기분야 : 원전기공사   대표 황기홍

주요 시설현황

○ 수 차 : 펌프형 3기(유량 : 1.15㎥/sec, 정격낙차 : 10m)

○ 발전기 : 3상 유도발전기  100㎾ × 3기

○ 밸브설치 : 13대

○ 배관설치 : D=900㎜ × 181m

○ 원격감시 제어설비 1식

○ 송․변전 설비 1식

시험운전 및 안전관리 T/F팀 운영계획

Ⅰ. T/F팀 편성 및 운영내용

○ 주요 임무

- 안전관리, 수질관리, 품질관리 등 전반적인 사항 점검․감시․감독

- 무부하 운전, 부하 시운전, 성능 보증 운전 등 단계별 시운전 과정에 참여하여 분야별 문제점 도출 및 개선방안에 대한 의견 제시

○ 운영기간 : 2013. 12. 17 ~ 시운전 완료시까지

○ 운영조직 : 5개분야 14명

- 내부 : 생산부, 급수부, 시설관리부, 남부수도사업소

- 외부 : 뚝도․암사 고도처리시설공사 감리단, 설계자(벽산Eng)

팀장 : 기전설비과장

분야별	총괄분야	시설분야	수질분야	기계분야	전기분야
담당자	- 기전설비과 류통희 (기계) - 기전설비과 함진각 (전기)	- 급수부 김기범 - 시설부 송헌영 - 남부수도 이승영 암사책임감리원 이동호(기술자문)	- 남부수도 장인환	- 남부수도 김수호 - 뚝도기계 CM 이윤선(기술자문) 자문위원 박종문 - 설계자 윤재중	- 남부수도 박병환 - 뚝도전기 CM 강석봉(기술자문) - 설계자 박상구
수행임무	- 분야별 시운전 총괄 보완사항 조치	- 정수시설물 합동점검 및 결과 제출	- 수질검사 - 수차 발전기가 수 질에 미치는 영향 검토	- 합동점검 및 결과 보고서 제출 - 기자재별 성능 검증	- 합동점검 및 결과 보고서 제출 - 기자재별 성능 검증

※ 2013. 12. 17일 분야별 1차 점검완료

Ⅱ. 단계별 시험운전 일정 및 시행계획

< 단 계 별 >		< 수행 업무 >

시운전 계획수립 및 사전점검		- 일 정 : 2013. 12. 17 ~ 12. 30
		- 시운전계획서 작성, 전체 구조물, 배관, 기자재 시공상태 확인
		- 구조물 및 각설비별 점검Check List작성
무부하 시운전		- 일 정 : 2013. 12. 20 ~ 12. 30
		- 구조물, 배관류 청소 세척 및 수밀, 기밀시험
		- 각 설비별 무부하 가동점검, 계측기류 교정
		- 점검Check List에 의한 전 시설 합동점검
부하 시운전		- 일 정 : 2013. 12. 30 ~ 2014. 1. 5
		- 각 설비별 부하 가동점검, 계측기류 교정
		- 자동운전 프로그램에 의한 단독,연동 Test, 기기류 연동관계 점검 및 조치
성능보증운전 (외부기관)		- 일 정 : 2014. 1. 10 ~ 1. 20
		- 설비,기기에 대한 성능보증 운전
		- 전체 공정에 대한 운전모드 설정
		- 시운전 교육교재 및 현장실무에 의한 운영요원 집중교육
		- 외부기관 성능검증 (한국전력, 한국전기안전공사, 에너지관리공단)

성과품 제출 및 인수 인계		- 일 정 : 2014. 1. 10 ~ 1. 25
		- 수질시험 성적서 및 기기별 시험성적서
		- 시운전 결과보고서 및 유지관리 지침서 작성
		- 시설물 인계인수서 작성

행정사항

○ 분야별 소속담당자는 단계별 시험운전 일정에 따라 업무 지원

○ 적정 시운전기간 확보를 위하여 공사기간 연기 검토 필요. 끝.