문서번호	은평병원원무과-18052
결재일자	2013.12.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	서무팀장	원무과장		은평병원장
유영환	代황중섭	오세양		12/19 남민
협 조

공조기 프리필터 등 구매계획

2013. 12.

서울특별시 은평병원

(원 무 과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 □				무 ■
	●	기타	:	고용효과 □ 성인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 장애인 □ 노동인지 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	관단체	:	유 □	(		)	무 ■

공조기 프리필터 등 구매계획

『우리병원에 설치된 공조기의 프리필터 등이 노화로 인하여 기능 효율 저하에 따른 공기질 저하 등 실내 공기오염이 우려되어 부품구매하여 환자들에게 깨끗한 공기 제공 등 쾌적한 환경을 조성코자 함

배경

공조기는 냉온수기 가동으로 여름에 냉방, 겨울에 난방하는 시설로, 항온  항습기는 보일러 가동만 하였을 때 난방을 하는 시설임(냉방은 항온항습기  자체제공)

프리필터는 보통 1∼2월마다 물청소를 주기적으로 실시,세척하여 재사용  하고 있으나, 미듐필터 및 헤파필터는 물에 세척할 경우 재사용이 불가능  (법으로 정하는 교체시기는 없으며, 통상 1년마다 교체함)

시설현황

공조기 및 항온항습기 시설용량

구분	설치위치	용량(kcal/h)		용도
		냉방	난방
AHU-1(공조기)	지하1층 공조실	227,000	252	지하1층 냉난방
AHU-2	지하1층 공조실	149,000	164,000	낯 병동 냉난방
AHU-3	6층 공조실(좌)	166,400	162,000	본관 1,2층(좌측)
AHU-4	6층 공조실(우)	121,500	130,000	본관1,2층(우측)
AHU-5	3층 공조실	84,500	87,000	32병동 냉난방
AHU-6	3층 공조실	84,900	82,900	31병동 냉난방
AHU-7	5층 공조실(좌)	179,200	189,000	42, 52병동 냉난방
AHU-8	5층 공조실(우)	170,300	176,000	41,51병동 냉난방
AHU-9	6층 공조실(우)	71,300	83,000	6층 냉난방
항온항습기-1	B1층 공조실	35,000	41,360	응급실 냉난방

공조기 프리필터 등 구매수량 : 134개

품명	규격	단위	수량	비고
프리필터	592×592×25	개	46
프리필터	592×287×25	개	21
미듐필터	592×592×75	개	44
미듐필터	592×287×75	개	19
혜파필터	592×592×292	개	2
혜파필터	592×287×292	개	2
계			134

소요예산 : 400만원

예산과목 : 연구활성화 및 시설환경 개선으로 진료서비스 증진, 은평병원    운영, 은평병원 청사시설 운영관리, 공공운영비

계약방법 : 금액이 소액이고 전문업체의 견적서 2개를 받아 가격이 저      렴한 업체와 수의계약코자 함(지방자치단체를당사자로하는계약  에관한법률 시행령 제25조제5호)

부품구입 교체후 효과

열 효율 향상

환자들에게 깨끗한 공기질 제공 등 쾌적한 환경조성

기기수명 연장. 끝.