함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	월계배수지 송배수관로 이설공사 추진에 따른 협조요청

1. 배수과-1809호(’15.3.19.)와 관련입니다.

2. 경원선 월계-녹천 철도이설공사 구간의 월계배수지 송배수관로 이설공사와 관련하여 급수운영 사전 실증테스트가 정상적으로 완료됨에 따라 아래와 같이 당초 계획에 따라 송배수관로 기존관 연결공사를 추진하고자 하오니 관련부서에서는 공사기간중 급수운영에 차질이 없도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

◈ 월계배수지 송배수관로 단수관련 급수운영 사전 실증테스트 결과

- 일  시 : ’15. 3.26(목) 11:00 ~ 3.27(금) 11:00 【24시간】

- 추진내용 : 연결공사 시행을 위한 단수시 급수운영에 지장이 없도록 송배수관로의 By-Pass 연결관(D900mm) 밸브조절 및 공릉배수지에서 부족 공급량 일부 지원토록 수계전환 추진하고 24시간 실제 급수운영 시행

- 추진결과 : 24시간동안 월계배수지 및 공릉배수지 수계의 수압, 수질 변동이 없으므로 연결공사 정상추진

◈ 월계배수지 송배수관로 기존관 연결공사 추진

- 일  시 : ’15. 3.30(월) ~ 4.2.(목)

※ 최종 통수추진은 4.3.(금) ~ 4.7.(화) 예정

- 관련부서 : 본부 배수과, 급수운영과, 북부수도사업소, 강북정수센터, 철도시설공단, 감리단 및 시공사, 협력업체 등

- 부서별 조치사항

▶ 사전 작업준비 철저 및 안전사고 예방을 위한 대책 강구하고, 공사시간 단축을 위하여 장비 및 작업인력 최대한 확보	감리단 및 시공사

▶ 공사기간중 신축관 및 밸브 제작업체 등 협력업체 관계자 공사현장 상주토록 하여 이상유무 상시 확인	협력업체

▶ 공사기간중 월계 및 공릉배수지 수계 수압, 수질 변동 지속 모니터링 및 통수시 수질팀 배치하여 수질검사 시행	북부수도사업소, 본부 급수운영과

▶ 월계수계 부족 공급량 보충을 위해 공릉배수지의 공급량이 증가되므로 공릉배수지 공급량을 증대시키고, 배수지 유입밸브 및 유출밸브를 탄력적으로 조정하여 급수운영에 지장이 없도록 조치	강북 정수센터

따로붙임 : 급수운영 사전 실증테스트 결과 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	한국철도시설공단이사장,급수운영과장,북부수도사업소장,강북아리수정수센터소장,(주)평화엔지니어링,풍림산업(주),신한엔비텍
★주무관	김지환		배수과장	이임섭		급수부장	03/27 이규상
협조자
시행	배수과-1978	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-1434	/전송	02-3146-1429	/	moonpolo@seoul.go.kr	/	대시민공개