문서번호	총무과-17424
결재일자	2013.12.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
담당자	주무관	총무과장	관리부장		서울대공원장
강재현	김승규	이경로	정상택		12/20 안영노
협 조
	조경과장			이성주

- 백두산호랑이숲 조성 -

방송통신공사 내역변경 및 정산보고

2013. 12.

서울대공원

(총 무 과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

- 백두산호랑이숲 조성 -

방송통신공사 내역변경 및 정산 검토보고

‘백두산호랑이숲 조성 방송통신공사’와 관련하여 안전시설물 보강 및

현장여건에 맞춰 시행하기 위한 물량 및 공정변경 사항에 대한 정산을

아래와 같이 보고함.

▣ 공사 개요

ㅇ 공 사 명 : 서울대공원 백두산호랑이숲 방송통신 공사

ㅇ 공사기간 : 2013.03.13 ～ 2014.01.15

ㅇ 도 급 자 : (주)파스컴  대표자 이영수

ㅇ 계약금액 : 금47,269,840원

ㅇ 변경금액 : 금59,248,330원

▣ 설계변경 검토내용

구 분	변경사항	변경사유
방송설비 공사	- 강제전선관(16㎜)454m 감 - 강제전선관(22㎜)168m 감 - 폴리에틸렌 전선관(22㎜) 250m 증 - 스피커케이블(SW2300)55m 감 - 안테나케이블(Belden9913) 82m 감 - 시내쌍케이블(0.65㎜×5P) 15m 증 - 난연비닐시스 트레이용 케이블 (3C 2.5㎟) 166m 감 - F/O 케이블(S/M 12C) 120m 감 - UTP케이블(Cat.5 4P) 31m 증 - 경고테이프(250×200㎜) 252m 감 - 풀박스(100x100x100) 12개 증 - 터파기, 되메우기 19㎥ 감	- 배관배선 방식변경(유지관리) ․ 건물의 미관 및 유지관리 용이고려, 중앙분배식으로 변경 ․ 안테나위치의 실용성고려 (펜스→방사장건물위)변경 - 수달사방향 케이블 공종변경 ․ 수달사방향 케이블은 카메라용이므로 방송설비공사→ CCTV공사로 변경 - 현 공사현장상황 고려 배관배선 등 재산정

구 분	변경사항	변경사유
옥외 CCTV 공사	- 강제전선관(16㎜)5m 감 - 강제전선관(22㎜)52m 증 - 강제전선관(28㎜)5m 감 - 폴리에틸렌 전선관(16㎜)215m 감 - 폴리에틸렌 전선관(22㎜)947m 증 - 폴리에틸렌 전선관(28㎜)347m 감 - 난연비닐시스 트레이용 케이블 (3C 4㎟) 43m 증 - F/O 케이블(S/M 12C) 40m 증 - UTP케이블(Cat.5 4P) 145m 증 - 스피드돔카메라(IP카메라) 3개 증 - 스피드돔 하우징(실외용) 3개 증 - 하우징 브라켓(벽부형) 3개 증 - 산업용스위치(기가비트) 3개 증 - 스위칭허브(24PORT) 1개 증 - FDF(12C) 1개 증 - 안내표지판(알루미늄 2T) 2개 증 - 풀박스(100x100x100) 4개 증 - 경고테이프(250×200㎜) 337m 감 - 터파기, 되메우기 28㎥ 감 - 광코어성단접속(12Core이하) 16Core 증	- CCTV 미반영 공정추가 ․ 벽부형카메라 3대추가 ․ 실외용카메라 광접속공정 추가 ․ 기존내역에 미반영된 CCTV시스템 필수공정 반영 ․ 안내표지판 2대 반영 - 배관배선 방식변경(유지관리) ․ 건물의 미관 및 유지관리 용이고려 중앙분배식으로 변경 ․ 광케이블 (케이블공유→개별분기식) 광코어접속공정 추가 ․ 전원케이블 (케이블공유→개별분기식) ․ 외부CCTV 광케이블 여유배관 포설 폴리에틸렌 전선관(22㎜) ․ 수달사방향 케이블 공정편입 방송설비공사 → CCTV공사 광케이블 → UTP로 변경 ․ 중앙관람대측 접속점 추가 - 공사현장 고려 배관배선 등 재산정
제 경 비	- 기계경비, 보험료 등 감소 - 기타경비, 산업안전보건관리비 증가	- 노무비 감소 - 재료비 증가

▣ 변 경 내 역

(단위 : 원)

구 분		계 약 금 액		증 ․ 감	비 고
		변 경 전	변 경 후
총 공 사 비		47,269,840	59,248,330	11,978,490(증)	원단위절사
도급비	재료비	21,025,039	33,940,726	12,915,687(증)
	노무비	16,817,960	14,538,967	2,278,993(감)
	제경비	5,129,590	5,382,462	252,872(증)
부가가치세		4,297,259	5,386,212	1,088,953(증)

▣ 검 토 의 견

ㅇ 호랑이 사육사 사고와 관련하여 진행중인 “백두산호랑이숲 조성 방송통신공사”의       안전설비보강에 대한 검토결과

ㅇ 방송설비공사의 공정변경과 옥외CCTV공사의 설비보강(카메라3대추가 및              광통신장비)필요에 따른 설계변경이 불가피함

ㅇ 이와 관련하여 현장여건에 따른 증․감 사항에 대하여 정산한 결과 공사비가             11,978,490원 증액되어 위와같이 보고 후 추진하고자 함.

▣ 예 산 과 목

ㅇ 공원이용시민 만족도 향상, 동물사 관리기능 및 야생동물 종보전, 백두산호랑이 숲 조성,       시설비

붙임 : 방송통신공사 변경내역서.  끝.