복    명    서

결재	★주무관	주무관	급수운영과장
	강재성	김광운	03/27 代김광운

명에 의하여 담당 지역내 취약관로(관말정체) 구간에 대해 퇴수 및 수질검사를      시행하고 아래와 같이 복명합니다.

2015. 3.

복명자 : 지방시설주사보  강 재 성

복    명    내    용

수질검사

2015. 3. 27

건    명

취약관로(관말정체) 퇴수 및 수질검사시행

내    용

수질검사실시 현황

연번	위 치	관경	퇴수실시전		퇴수실시후		퇴수량 (㎥)	퇴수시간 (분)	비고
			잔류염소	탁도	잔류염소	탁도
1	************** *********	200	0.11	0.23	0.24	0.13	21	20
2	************* **********	200	0.10	0.24	0.23	0.12	21	20

※기준치 : 잔류염소 0.1mg/L이상, 탁도 0.5NTU이하

퇴수량산정

Q = 3.2× A× P1/2 / 60 × T

처리방안

위와 같이 상수도 취약관로(관말정체) 지역에 퇴수 및 수질검사를 실시하고 수질관련 업무에 만전을 기하고자 합니다.

비   고