함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동대문소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	소방용수시설 일제점검 시 밸브조작 주의 협조 요청

1. 동부수도사업소 시설관리과-7250(2015.3.27.)호 “소방용수시설 일제점검 시 밸브 조작주의 협조 요청”과 관련입니다.

2. 해빙기를 맞아 실시한 2015년 상반기 소방용수시설 일제 점검 시 급격한 밸브조작으로 하여 인근 주변에 적수가 발생되어 손해배상 등 민원이 끝임 없이 야기되고 있으니 밸브 조작 시 밸브를 서서히 작동하여 적수가 발생하지 않도록 협조하여 주시기 바랍니다.

○ 소방용수시설 조사과정

현장 도착

○점검도구(기자재) 활용

외관점검

(종별공통)

○용수시설의 위치 및 사용의 장애여부(5M이내 주차구획선 설치 등)

시설주변 조사

○파손, 매몰, 손괴, 변형 여부

○도시환경 저해요인(도색 상태 등)

외관점검

(소화전)

○토출구 변형 및 토출구, 전실 내 이물질 퇴적 여부

○지상식 소화전은 제수변 위치 및 매몰 여부

※ 매몰시 원인자 및 경과기간을 조사하여 자인서 징구 등 원상복구 조치

○몸통의 동파여부 및 균열 등 확인

정밀점검

(기능 및 작동시험 포함)

○스핀들, 제수변 등 작동의 적정여부

○스핀들, 제수변, 배관이음부 누수여부 확인

○지하배관 누수여부 확인 방법

➫ 소화전 토출구 캡을 막고 스핀들을 개방하여 몸통에 귀를 대면 물새는 소리가 난다.

○스핀들을 완전히 잠근 후 반바퀴 정도 열어준다(고무바킹 협착)

토출시험

○스핀들 개방 출수 확인 → 수압 측정

○스핀들을 잠그고 토출구내 배수상태 확인

※소화전 관로 제수변 급격한 조작금지

- 급격한 밸브 조작은 상수도관 내 침전물의 유동을 일으켜 수질로 인한 민원 발생의

원인이 됨

- 밸브 개방 시 지상, 지하식 소화전용 밸브를 먼저 개방하고, 상수도 본관에서 분기된

제수밸브를 나중에 개방[소화전내 적수(녹물)의 상수도 본관 내 유입방지

현장이동

○주변 정리정돈 및 점검도구(기자재) 철수 후 현장이동

붙임  동부수도사업소 협조 공문.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,청량리119안전센터장,전농119안전센터장,용두119안전센터장,휘경119안전센터장
★담당자	김우리		대응총괄팀장	양양욱		재난관리과장	전결 03/27 노희손
협조자
시행	재난관리과-2432	(		)	접수		(		)
우	130-100	서울 동대문구 장안동 장한로 34(장안동 434)3층 대응총괄팀	/
전화	02-2213-5119	/전송	02-2242-0119	/	2009092958@seoul.go.kr	/	대시민공개