문서번호	행정지원과-7906
결재일자	2015.3.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장
우안제	조성관	03/27 이희세

‘15년 03월

법정 수도꼭지 수질검사 분석 결과보고

2015. 03

법정 수도꼭지 수질검사 분석결과(‘15. 03월)

시민이 직접 이용하는 수도꼭지 수돗물의 수질이상 여부와 노후 배 · 급수관 손상으로 인한 수돗물의 2차오염을 감시하여 수질이상시 개선 유도로 시민의 삶의 질 향상에 기여하고자 함

□ 검사근거

o 수도법 제29조, 먹는 물 관리법 제8조 및 수도법 시행령(먹는 물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제4조)

o 『법정 수도꼭지 수질검사 업무개선』(본부장 방침, 수질과-7919, 2014. 11. 19)

- 업무이관 : 2015. 1월부터 상수도연구원 ⇒ 수도사업소

□ 수질검사대상 : 총 54개 지점

o 서대문구 : 18지점

o 마포구   : 18지점

o 은평구   : 16지점

o 노후배수관지역 수돗물(은평구) : 2지점

※ 법정 수도꼭지 수질검사 지점 내역

총 계	강 북	뚝 도	영등포
54	25	20	9

□ 수질검사기간 : 2015. 3. 11 ~ 3. 18

□ 검사결과 및 분석

1) 수도꼭지 수돗물 수질검사(다중이용시설 및 노후관, 관말 지역)

o 개 요 : 총 54지점 ⇒ 먹는 물 수질기준에 모두 적합(저수조 지점 20.3%)

검사항목 구 분	잔류염소	탁 도	pH	일반세균 (기준초과건수)	총대장균군 (검출건수)	대장균 (검출건수)
먹는물 수질기준	4㎎/L 이하	0.5 NTU 이하	5.8～8.5	100CFU/mL 이하	불검출 /100mL	불검출 /100mL
평 균	0.22	0.12	7.2	0/54점	0/54점	0/54점
측정결과	0.11~0.30	0.10~0.17	7.2~7.3

o 급수유형별 수질비교

- 직수 수도꼭지 (43지점)          ⇒ 모두 먹는 물 수질기준에 적합

- 저수조 경유 수도꼭지 (11지점)    ⇒ 모두 먹는 물 수질기준에 적합

검사항목 구 분		잔류염소	탁 도	pH	일반세균 (기준초과건수)	총대장균군 (검출건수)	대장균 (검출건수)
먹는물 수질기준		4㎎/L이하	0.5 NTU이하	5.8～8.5	100CFU/mL 이하	불검출 /100mL	불검출 /100mL
직 수 (43점)	평 균	0.23	0.12	7.2	0/43점	0/43점	0/43점
	검사결과	0.12~0.34	0.10~0.17	7.2~7.3
저수조 (11점)	평 균	0.21	0.13	7.2	0/11점	0/11점	0/11점
	검사결과	0.15~0.25	0.11~0.17	7.2~7.3

o 아리수 정수센터별 직수 수도꼭지 잔류염소 현황

정수센터 (지점수) 구 분	강 북 (25)	뚝 도 (20)	영 등 포 (9)	전 체 (54)
평 균(mg/L)	0.21	0.25	0.21	0.22
검사결과(mg/L)	0.11 ~ 0.25	0.18 ~ 0.30	0.17 ~ 0.25	0.11 ~ 0.30

2) 노후배수관 지역 수돗물 수질검사

o 개요 : 총 2지점 ⇒ 전 지점(12항목) 모두 먹는물 수질기준에 적합

o 항목별 수질동향

- 배관 재질 및 부식 관련항목인 철, 동, 망간은 불검출되었고 아연은 소량 검출

- 하수 혼입, 유기물 분해과정에서 발생할 수 있는 암모니아성질소는 불검출되었고,

염소이온은 먹는물 수질기준에 적합하여 2차 오염이 없었음

- 일반세균, 총대장균군, 대장균은 전 지점에서 불검출되어 미생물학적으로 안전한 공급 수

임을 확인

첨 부 : ‘15년 03월 법정 수도꼭지 수질검사 결과 1부. 끝.