문서번호	급수운영과-7074
결재일자	2013.12.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	급수운영과장	급수부장		상수도사업본부부본부장
임준빈	송만규	이상홍		12/24 김준기
협 조
	주무관		임문자
	주무관		이상환
	주무관		김형구

아리수통합정보센터 시스템

최종 하자검사 시행결과 보고

2013. 12.

상수도사업본부

(급수운영과)

작 성 자	급수부장 : 이상홍☎1401 급수운영과장 :송만규☎1460 담당 : 임준빈☎1461

검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	지방계약법 시행령, 시행규칙	)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 ■	(	정수센터, 수도사업소	)	무 □

아리수통합정보센터 시스템

최종 하자검사 시행결과

아리수통합정보센터 시스템 준공시설물에 대해 관계법령에 의거 정기 및 최종 하자검사를 시행하고 결과를 보고함.

□ 관계법령

□ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조        (하자검사) 및 시행규칙 제69조(하자검사)

□ “지방자치단체 입찰 및 계약집행기준” 제13장 공사계약 일반조건      제10절 3-가(하자검사)

□ 사업개요

□ 사 업 명 : 아리수통합정보센터 시스템구축 제작구매설치

□ 사업금액 : 7,262,902천원(하자보증금 : 363,145천원)

□ 시 공 사 : 현대중공업(주) - 70%, ㈜팬지아이십일 - 30%

□ 사업기간 : ’09.06.01 ～ ’11.12.18(준공검사일 : ’11.12.21)

□ 하자기간 : ’11.12.21 ～ ’13.12.20(준공검사 완료일로부터 2년)

□ 주요장비

구 분	장 비 명	수량	설치장소
운영장비	원격감시(IOS), S/W개발(EWS), 생산/공급관리, 유량감시, 수질감시, 네트워크관리(NMS), 방화벽관리, 운영자교육(TSS)	14대	통합정보 센 터 정수센터 수도사업소
중앙감시 장 비	통합콘트롤러(MCU), Wall콘트롤러, RGB Matrix 디스플레이장비(DLP Cube 68″)	22대
Network 장 비	방화벽(Fierwall/VPN), Router, 전송컴퓨터(LCGS)	48대
영상장비	영상 운영컴퓨터, 화상회의장비, 영상분배장치	48대
Server	Database, 통신, SCACA, Storage, 웹서버	7대	서 버 실
전원장비	UPS&Battery(75kVA)	1대

□ 하자검사

□ 검 사 일

상 반 기	하 반 기	최 종
’13. 6.28 ～ 7.10	’13.11.01 ～ 11.15	’13.12. 5 ～ 12.12

□ 검 사 자 : 급수운영과장 외 분야별 담당자 4명

□ 검사대상 : 통합정보센터, 정수센터, 수도사업소에 설치된 각종 장비

□ 주요 검사내용

- H/W : 운영장비(Workstation), 중앙감시장비(DLP), Network장비,              영상장비(CCTV, 화상회의), 서버(DB, 통신, SCADA,              Storage, 웹) 등의 정상작동 및 이상유무 상태

- S/W : IOS, EWS, 생산/공급관리, 유량관리, 수질감시, TSS, NMS,              방화벽관리, DLP, MCU, 방화벽, 라우터 각종 서버,              CCTV, 화상회의, LCGS 등의 정상작동 및 오류발생 여부

□ 검사결과

□ H/W

장비명	검 사 결 과	조 치 내 용
운영장비	이상없음	-
중앙감시 장 비	- Wall Controller 파워 서플라이 불량 외 2건 이상 발생	하자관련 불량 부품 교체 완료
Network 장 비	이상없음	-
영상장비	동부, 강서수도사업소 DVR, NVR장비 고장 발생 통합정보센터 뷰어서버(#1) 그래픽카드 이상 발생	DVR, NVR장비 수리 완료 운영컴퓨터(Workstation)의 이상으로 수리 필요 (′14.1.31까지 수리완료 예정)
Server	- 통신서버(#2) CPU 1개 장애 발생	CPU 신품으로 교체 완료
전원장비	이상없음	-

□ S/W

장비명	검 사 결 과	조 치 내 용
운영S/W	생산/공급관리, 원격감시시스템의 수요예측, 원가분석, 블록관리관련 프로그램 오류발생(7건) 운영자교육 프로그램(TSS) 컨텐트 구성 미비 정수센터, 수도사업소 운영데이터 전송오류 발생	조치완료 3건 ․수요예측 정확도 향상 프로그램 보완 ․생산/공급관리 프로그램 에러발생 원인파악 및 S/W 보완 ․블록관리 지형정보 데이터 수정 및 보완 미 조치 4건 ․장기(10일) 수요예측 프로그램 보완 (′13.12.30까지 완료예정) ․생산관리시스템 데이터 저장 테이블 오류 보완(′14.1.30까지 완료예정) ․관망해석 프로그램 모델 구축 보완 (′14.1.30까지 완료예정) ․생산원가분석관련 원격감시시스템 데이터 오류 정합성 검증 및 보완 (′14.2.28까지 완료예정) 프로그램(TSS) 동영상 컨텐츠 보완 및 사용법 교육 원격감시시스템 S/W 수정 보완
중앙감시 S/W	- 중앙표출장치(DLP)에 운영데이터 미 표출 및 작동 명령전달 지연 발생	Wall 콘트롤러 S/W 수정 보완
Network S/W	이상없음	-
영상S/W	영상감시시스템 프로그램 오류로 CCTV화면 미 표출	영상감시시스템 S/W 수정 보완
Server S/W	이상없음

□ 조치내용

□ 정기 및 최종 하자검사 결과를 책임감리원과 시공사에 통보하여 하자      사항에 대한 조치계획서를 제출토록 요청

□ 책임감리원으로부터 하자보수계획서를 제출받아 하자에 대한 보수      방법, 투입인원, 완료시기 등의 적정여부를 세부적으로 검토

□ 검토결과 하자보수계획이 적정하므로 하자보수를 철저히 시행하고      조속히 완료될 수 있도록 추진

□ 행정사항

□ 하자책임담보기간 만료 이전에 하자사항이 발생하였으므로 보수       완료시까지 하자완료확인서 발급 유예

- 책임감리원, 시공사, 재무회계과로 하자사항 보수완료시까지 하자       완료확인서 발급 유예 내용 통보

붙 임 : 1. 아리수통합정보센터 시스템 하자검사 결과 1부.

2. 최종 하자검사 조서 1부.

3. 하자검사 업무체계도 1부.

4. 하자검사 관계법령 1부(발췌본).  끝.