문서번호	슬러지재활용과-2227
결재일자	2015.3.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장	중랑물재생센터소장
박한수		이동신	03/27 김동기
협 조

제3처리장 소화조 산소투입설비 설치계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 03

서울특별시 중랑물재생센터

(슬러지재활용과)

제3처리장 소화조 산소투입설치 설치 계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제3처리장 소화조 내 황화수소 발생억제 및 저감을 위해 산소투입설비를 아래와 같이 시행하고자 보고합니다.

1		관련근거

제3처리장 소화조 황화수소 저감 추진계획보고 - 슬러지재활용과-1903(‘15.3.13)

2		설치계획

우리세터와 상수도연구원 합동 제3처리장 소화조 황화수소 발생량 활성도를 알수 있는 OPR(산화환원전위차) 측정결과 기준치보다 높게 나타나 소화조에 산소투입설비를 설치하여 소량투입방안 수립

-‘15.3.13일부터 제3소화조(1단 7개조)에 공기를 소량 투입하여 황화수소 농도가 저감되고 있으나 정제시설에서 질소 농도 증가로 정제효율이 저하되어 산소투입이 요구됨

- 우선 제3처리장 소화조(A.C계열) 1단 4개조에 산소 투입설비를 우선 설치하여  소량(0.2% 이내)씩 투입 황화수소 저감효율을 분석하고자 함

산소공급 및 투입설비 설치는 안전관리를 위해 산소를 취급하는 전문업체에 의뢰하여 긴급 시행하고자 함.

3		구매방법 및 소요예산

시행방법 : 소액 전자세금계산서로 구매 및 정비시행 (안전행정부 예규 제26호)

소요예산 : 990,000원 (부가가치세포함)

- 액화산소(165ℓ용) : 132,000원 * 4병 = 528,000원

산소공급호수 등 부품 및 설치비 : 462,000원

예산과목 : 중랑물재생센터운영관리, 오니처리유지보수, 시설비및부대비, 시설비. 끝.