화재발생 특정소방대상물 조사보고서

부분공개(6)	결재	지휘3팀장	현장대응단장
현장대응단-2264		김종철	03/30 김주호

대상명	하얏트모텔 (구.그린파크모텔)	소유자		장정택		소방안전 관리자				장정택
위치	****************************				위험물안전 관리자				해당없음
건물구조	양식 RC조 슬래브가 5/1층 834.08㎡				전화번호				***********
조 사 내 용		결 과					조 치
1. 화재의발견․통보․피난유도등 조치 사항		○ 모텔 영업주가 비상경보 소리를 듣고 발견함
2. 소화설비․경보설비 및 피난설비 기타 방화설비 작동여부		○ 경보설비 정상 작동함
3. 자동소화설비․연소방지설비․기타 방화시설 작동여부		○ 특이사항 없음
4. 전기․가스․위험물 및 화기취급 설비․ 용접작업등의 안전관리 소홀여부		○ 특이사항 없음
5. 종사원 및 입주자 소방교육 숙지상태		○ 화재발생시 초기대처 요령 및 안전 교육 숙지됨
6. 화재발생당시 초동조치 여부 ․ 신고 사항 등 적응조치 적정성		○ 영업주가 화재 인지후 소화기로 초기진화 시도함
7. 기타사항		○ 특이사항없음
2차 조사 필요성 검토		可					否		○
※ 조사자의견 ○ 2015.03.23. 21:02분경 길동 452-18번지 하얏트모텔 402호에서 발생된 화재로 화재시 경보기가 작동하여 영업주가 화재를 인지하였고 소화기를 사용하여 초기대응 하였으나 실패하여 402호 내부가 연소되며 집기류가 소실됨. 자동화재탐지설비 대상으로 소방시설에 특이사항이 발견되지 않으며 인명피해 없이 진화되었고 관계자의 소방교육 숙지상태와 초기대응이 적정하다 판단되어 특정소방대상물의 조사업무 지침에 의거 2차 조사의 필요성은 없다고 사료됩니다.
● 현장지휘관 :		소방경 김종철
조사일시 : 2015. 03. 24.
조 사 자 : 소방장 이주영							이주영