다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
		양천소방서
수신	****************** ******************************** ************
(경유)
제목	시정보완명령서(********)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 ************여 ******************************************* 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제9조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하오니 2015년 04월 27일까지 시정완료하시기 바랍니다.

2.  시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

대상명	소방시설등의 종류	시정ㆍ보완사항	보완기간	관련법규
******** **********	소화설비	1. 다음장소 프리액션 A,B감지기 선로 단선→정비요함 -지하주차장	2015.04.27	NFSC103 제9조
	경보설비	1. 다음장소 수신반 릴레이 불량→정비요함 -3~4호 라인 2층		NFSC203 제5조
	피난설비	1. 다음장소 피난구 유도등 불량→정비요함 -지하주차장(천정형 3개, 천정형 우방향 1개) 2. 다음장소 계단통로유도등 불량→정비요함 -5~6호 라인 옥탑하부, 12층(우방향) -5~6호 라인 1층 하부(좌방향) -7~8호 라인 옥탑하부(우방향)		NFSC303 제9조 NFSC303 제6조

3. 아울러 관계인(소유자 . 관리자 . 점유자)이 질병 국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

끝.

							양천소방서장
담당자							박준형			검사지도팀장					신동용					예방과장					03/30 박선호
협조자
시행			예방과-4404									(						)		접수											(						)
우	158-051					서울 양천구 목동서로 180(목동 919-6) 양천소방서															/			http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화		02-2654-0677						/전송			02-2653-3119					/	back2bun@seoul.go.kr												/	부분공개
정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해 집니다.