	종로소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 보고

1. 관련근거

가. 2014년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 제14항 「소방용수시설 및 비상소화장치 관리」

나. 현장지휘대-10042(2014.9.24.)호 「2014년도 하반기 소방용수시설 일제점검․정비 계획 알림」

2. 우리119안전센터에서 관리․운용 중인 소방용수시설에 고장이 발생되어 아래와 같이 보고합니다.

종 별 (식별)		관리번호	위 치	고 장 내 용	발생일시	담당자	비 고 (사용가부)
1	지상	숭-325	종로구 종로 397 앞	지상식 몸통 스핀들 헛돔	2015.3.16.	소방장 천관정	사용불가
2	지상	숭-327	종로구 종로 301	제수변누수 / 몸통 스핀들 헛돔	2015.3.16.	소방장 천관정	사용불가
3	지하	숭-346	종로구 창신2길 25	제수변 헛돔	2015.3.16.	소방장 천관정	사용가
4	지상	숭-427	종로구 지봉로 65	내부몸통 연결핀 소실로 인한 출수조작 불가	2015.3.9.	소방장 이종후	사용불가
5	지하	숭-324	종로구 창신8길 20 동광교회 앞	수도관 연결이음새 강한 압력으로 누수	2015.3.10.	소방교 윤문수	사용가

붙임  소방용수시설 고장발생 보고서(숭인) 1부.  끝.

	숭인119안전센터장
담당자	이종후		2팀장	김택철		119안전센터장	03/30 이동섭
협조자
시행	숭인119안전센터-1438	(		)	접수		(		)
우	110-827	서울 종로구 숭인동길63(숭인동 688) 숭인119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno
전화	02) 929-0921	/전송	02) 929-5289	/	lucidity@seoul.go.kr	/	대시민공개