문서번호	교통정보과-5171
결재일자	2015.3.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	도로정보팀장	교통정보과장		보행친화기획관
김상곤	최종선	이경순		03/30 김현식
협 조

『도시고속도로 교통관리시스템』

노후 광다중화장비 성능개선 발주계획

2015. 3.

도시교통본부

(교 통 정 보 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『도시고속도로 교통관리시스템』

노후 광다중화 장비 성능개선 발주계획

2000년부터 단계적으로 구축하여 운영하고 있는 도시고속도로 교통관리시스템 중 내용연수를 경과한 장기간 사용으로 잦은 장애가 발생하는 노후 광다중화 장비의 성능을 개선하여 양질의 교통정보를 제공하고자 함

1		통신설비 현황

□ 통신국사 : 총 7개소

□ 광통신설비 현황 (비디오MUX 20, 데이타MUX 11, 연결시스템 774 )

MUX : multiplexer의 약자. 여러 통신 채널에 사용되는 장치로서 여러 개의 신호를 받아 단일 회선으로 보내거나 단일 회선의 신호를 다시 본래의 신호로 분리하는 기능을 수행함

구 분		국사-센터 광통신		현장-국사 연결시스템	설치연도	내구연한 도래시기	경과연수
		광MUX
		비디오	데이타
계		20	11	774	-		-
2-1 단계	공릉국사	2	2	56	2004	2010	4년
	성수국사	3	2	75	2004	2010	4년
	성산국사(북단)	1	1	29	2012	2018	-
2-2 단계	청담국사	5	1	183	2005	2011	3년
	성산국사(남단)	4	2	157	2005	2011	3년
3단계	성수국사	4	2	222	2007	2013	1년
	한남국사	1	1	52	2007	2013	1년

2		통신설비 운영실태 및 문제점

□ 광장비 노후화로 중계된 영상의 화질 저하현상 발생

○ 검지율 감소, 감시능력 저하

- MUX 장비 불량으로 인한 영상검지 성능저하(2-1단계)

화면떨림 현상	노이즈 발생

□ 단종된 외산(미국) 장비로 제품 구매 및 A/S에 제한사항 발생

○ A/S 소요 발생시 항공운송이 필요하고 수리기간도 장시간 소요

- 수리비용 : 30~50만원 / 수리기간 : 3~6개월

□ 여러 단계의 신호 변환을 거치는 다중화 방식(FDM)으로 성능저하   요인 다수 발생

3		성능개선 대상선정 및 개선방안

□ 대상선정 : 공릉, 성수 통신국사

구 분	국사-센터 광통신		현장-국사 연결시스템	설치연도	내구연한 도래시기
	광MUX
	비디오	데이타
공릉국사	2	2	56	2004	2010
성수국사	3	2	75	2004	2010

□ 선정기준

○ 내구연한 경과연수, 수집영상 불량 다수발생 지점

- 광 MUX 노후화로 인한 수집영상 불량 개소

구 분	2-1단계	2-2단계	3단계	비 고
수집영상 불량 개소	17	2	-	‘14년 영상검지기 수집자료 정확도 검증결과

□ 개선방안

○ 2-1단계(공릉, 성수국사) 광 통신방식 변경 및 장비교체

- 통신국사 장비변경을 통해 다중화방식 단순화(FDM → WDM)

- 용이한 유지보수 및 예산절감을 위해 국산장비로 대체

시설물 (위치)	당 초	개 선
공릉국사 (중랑구 신내동)	-형식 : FDM(주파수 분할) FDM: 주파수 분할 다중화(Frequency-Division Multiplexing) -중계정보 : 영상 및 데이터	-형식 : WDM(파장 분할) WDM: 파장 분활 다중화(Wavelength Division Multiplexing) -중계정보:영상 및 데이터(변동없음)
성수국사 (성동구 성수1가)
교체비용	401백만원	134백만원

4		사업추진 계획

□ 사업기간 : 2015.4 ~ 2015.6 (3개월)

□ 소요예산 : 134백만원

구 분	품 명	수 량	금액(천원)
공릉국사	-광송수신기(8Ch) -샷시& Power Supply -OPTIC MUX/DEMUX -OPTIC Redundant S/W -광 점퍼코드 등	18대 4개 4개 4개 1식	35,480 5,380 8,240 8,000 334
성수국사	-광송수신기(8Ch) -샷시& Power Supply -OPTIC MUX/DEMUX -OPTIC Redundant S/W -광 점퍼코드 등	22대 4개 4개 4개 1식	41,840 5,380 8,240 8,000 378
소 계			121,272
부가가치세	10%	1식	12,127
계			133,399

□ 계약방법 : 제한경쟁입찰(중소기업자간 경쟁, 적격심사)

○「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제20조(제한입찰에 의할 계약과 제한사항 등)

○ 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」(행정자치부 예규 제16호, 2015.3.5)

○ 「중소기업자간 경쟁제품 중 물품의 구매에 관한 계약이행능력심사 세부기준」

(중소기업청 고시 제2014-74호, 2014.12.29)

□ 입찰참가자격

○「지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률」 시행령 제13조(입찰의 참가자격), 시행규칙 제14조(입찰 참가자격 요건의 증명)의 요건을 갖춘 업체

○ 입찰공고일 기준 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제9조(직접생산의 확인 등)에 의한 직접생산증명서를 소지한 업체

○ 입찰공고일 기준 「정보통신공사업법」에 의한 정보통신공사업 등록업체

□ 예산과목

○ 부서)도시교통본부 교통정보과, 정책)과학적인 교통정보서비스 구현, 단위)과학적인 교통운영체계 구축, 세부) 도시고속도로 교통관리센터 운영 및 관리시스템 위탁관리, 통계목) 시설비

5		추진일정 및 행정사항

□ 추진일정

○ 2015.3 : 발주방침

○ 2015.4 : 계약심사 → 입찰 및 계약  → 착수

○ 2015.5 ~6 : 물품제작 및 현장 설치 → 납품검사

□ 행정사항

○ 물품제작설치 및 검사시 위탁관리기관인 시설관리공단 협조 요청. 끝.