	서대문소방서
수신	서대문소방서장(재난관리과장)
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 보고(미근)

1. 관련근거

○ 재난관리과-893(2015.2.12.)호 『2015년도 소방용수시설관리운용 기본계획』

○ 재난관리과-1229(2015.2.27.)호 『2015년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 시달』

○ 미근119안전센터-891(2015.3.10.)호『2014년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 자체계획 수정보고(미근)』

2. 위와 관련하여 미근119안전센터에서 관리 중인 소방용수시설 고장 발생사항을 아래와 같이 보고합니다.

연번	구분	번호	위 치	고장내역	가부	발견일자	담당자
1	지상식	4365	서대문구 충정로 66	제수변 누수	사용불가능	2015.03.12	교.이동석
2	지상식	4351	서대문구 독립문로 8길 42	제수변 불량 출수불능	사용불가능	2015.03.20	사.박호정

붙임 : 소방용수시설 고장발생 복명서 1부.

소방용수시설 고장현황(미근) 1부.   끝.

	미근119안전센터장
★담당자	이주환		2팀장	황중연		119안전센터장	03/30 정재철
협조자
시행	미근119안전센터-1149	(		)	접수		(		)
우	120-020	서울특별시 서대문구 통일로 113 (미근동)	/
전화	02)3147-0119	/전송	02)312-2119	/		/	대시민공개