	구로소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	소방용수시설 이설 등 완료에 따른 검사 알림(공소845호 외 5개소)

1. 급수운영과-6501(2015.3.27.)호 「소화전 보수 및 이설 완료 통보」

2. 위 호와 관련 구로구 관내 소화전 이설 등 완료통보 되어 다음과 같이 확인 검수를 알리오니, 해당119안전센터장은 시행에 만전을 기하기 바랍니다.

가. 검사기간 : 2015. 3.30 ~ 4.2(4일간)

나. 이설 등 현황

연번	식 별	관리번호	위 치	고 장 내 용	보 수 내 용	비 고
1	지하식	845호	구로2동 508-7호	몸통 스핀돌 헛돔	소화전 교체	구로
2	지상식	1363호	구로3동 184-1호	보행지장(이설)	소화전 이설	공단
3	지상식	2214호	구로3동 182-13호	보행지장(이설)	소화전 이설	공단
4	지상식	470호	오류동 47-1호	보행지장(이설)	소화전 이설	수궁
5	지하식	558호	오류동 4-64호	노후정도가 심함	소화전 교체	수궁
6	지하식	33호	구로4동 735-179호	노후정도가 심함	소화전 교체	구로

다. 검 사 자 : 센터 소방용수시설 담당자

라. 검사내용

- 소화전 적정설치 및 수압(2.5kg/㎠)등 사용적합 여부

- 제수변 깊이(1m미만) 및 소화전 높이(76cm)실측․외관 상태

- 아스팔트, 보도블럭 등 공사후 처리 완료 여부

- 시민생활 안전 위해 및 도시환경 저해요인 존치 여부

- 이설 등으로 인한 누수 등 설치공사 불량사항

3. 행정사항

○ 해당119안전센터장은 119행정정보시스템에 변경내용(주소 및 사진 등)을 정비하고,결과는 붙임 서식(출수사진 포함)에 의거 4.3(금)한 보고하기 바랍니다.

붙임 : 1. 보행지장소화전 및 이설위치도  1부.

2. 소방용수시설 검수결과 양식  1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	구로119안전센터장,공단119안전센터장,수궁119안전센터장
담당자	이승만		대응총괄팀장	이종대		재난관리과장	03/30 조정철
협조자
시행	재난관리과-2212	(		)	접수		(		)
우	152-080	서울 구로구 고척동 63-12(경인로408)	/
전화	02)2681-1408	/전송	02)2619-0121	/	20111101107@seoul.go.kr	/	대시민공개