2015 이클레이 세계도시기후환경총회 성공개최
	서울특별시
수신	한국철도공사 사장
(경유)
제목	신도림역사 신축공사 관련 오수관 연결 협의 회신

1.영등포건축사업소-1442호(2015.3.27.)와 관련입니다.

2.신도림역사 신축공사 관련 오수관 연결 협의사항에 대하여 검토결과를 아래와 같이 회신하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가.오수 연결관은 충분한 통수능 확보와 내구성 있는 관로를 사용하고, 오수흐름이 원활하도록 유수 흐름방향으로 설치하되, 관로 유실방지를 위해 관로 주변에 360도 보호콘크리트를 설치

나.오수연결관을 차집관로에 연결시 기존 관로가 노후되었으므로 기존 구조물 손상방지에 주의하고, 차집관로 연결부는 천공기를 사용하고 고무링을 설치하여 수밀성 확보

다.연결관 접합시 서울시 및 ㈜서남환경에 사전 연락하여 입회하에 공사 시행토록 조치하고, 공사완료 후 주요공정은 전후 사진 제출

라.관로 변곡점 및 접합부에 유지관리용 맨홀을 각각 설치(차집관로 맨홀뚜껑은 직경 766mm로 설치하고, 무볼트잠금식 맨홀 설치)

마.오수 연결관 설치 후 향후 연결관 및 부대시설 유지보수는 귀 공사에서 시행

바.공사시 차집관로 오수가 하천으로 누출되어서는 안 되며, 공사 시행 관련 해당 시설물 관리기관과 별도 협의. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	박만헌		물재생운영팀장	정훈모		물재생시설과장	03/30 이철해
협조자	주무관	강청금
시행	물재생시설과-4264	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 덕수궁길 15 (서소문청사 1동 8층)	/
전화	02-2133-3831	/전송	02-2133-1043	/	parkmjr@seoul.go.kr	/	대시민공개