문서번호	예방과-5267
결재일자	2015.3.30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

★담당자	예방팀장		예방과장
류연하	배미순		전결 03/30 박태일
협 조

사업계획(변경)승인신청 협의 검토결과 보고서

[********* 건물-대수선,용도변경]

	1. 강동구청 건축과-7038(2015.03.23.)『건축허가(대수선,용도변경) 신청에 따른 협의(*********************)』와 관련 입니다. 2. 위와 관련 민원협의서 검토 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 03. 30.
검토자 : 소방위 성 명 : 류 연 하

건 명	건축허가(대수선,용도변경) 신청에 따른 협의 검토결과 보고 [************]
가. 동의요구내용 (대수선,용도변경)				기 허 가
건 물 명	************			소 재 지	*********** ************
구 조	철근콘크리트 지하1층 지상4층, 연면적 3,326.19㎡ 1개동 중, - 대수선 : E/V설치, - 용도변경 : 교육연구시설 ⇒근린생활시설(966.32㎡)
	대지면적 1,285.7㎡, 연면적 3,326.19㎡, 건축면적 642.32㎡
공 사 종 별	신축	용도	근린생활시설			건축주	*********
소방시설설계업체	㈜태영이엠씨(전문 제강동2011-4호 ) - 설계자 : 황모아(소방설비기술사)					대표자	황모아
적용소방시설	소화기구, 스프링클러설비, 옥내소화전설비, 피난기구(완강기), 자동화재탐지설비(회로증설), 시각경보장치, 유도등설비, 비상조명등. ※ 기존 소방시설 전부 개,보수공사 병행.
검 토 사 항	◦ 적용소방시설 소방법령에 적합하게 설계됨 ◦ 피난․방화시설 적정함 ◦ 소방차량 진입 및 부서 가능함
기 타 사 항	◦ 대수선 - 엘리베이터 신설 ◦ 용도변경(966.32㎡) - 교육연구시설 : 지상2층1호(324㎡), 지상4층1호(324㎡), 지상4층2호 (318.32㎡) ⇒ 근린생활시설 로 용도변경.
나. 검토결과 : 위 대상은 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제7조 및 동법 시행령 제12조 규정에 의한 “건축허가 등의 동의대상물” 로서 동법 시행규칙 제4조 제2항 규정에 의한 소방시설설치 계획서 등 첨부서류 검토한 바 소방관련법규정에 적합하므로 동의 통보하고자 합니다. 끝.