문서번호	물재생시설과-4270
결재일자	2015.3.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생기전팀장	물재생시설과장
강진호		황철호	03/30 이철해
협조
	물재생운영팀장		정훈모

물재생센터 해빙기 안전점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 3

도시안전본부

(물재생시설과)

물재생센터 해빙기 안전점검 결과 보고

해빙기 물재생센터 토목구조물, 건축, 기전시설물에 대한 관리실태를

점검하고 그 결과를 보고드림

□ 점검개요

□ 기    간 : `15. 3. 10 ~ 3. 24

□ 대    상 : 중랑물재생센터 등 4개소

중랑(3.10), 탄천(3.17), 서남(3.20), 난지(3.24)

□ 방    법 : 물재생센터 교차점검

(점검반 편성 : 2개반 12명)

□ 점검내용

- 토목․건축구조물 안전관리 실태

‣ 토목구조물 및 건축물의 침하, 균열, 누수, 파손, 이완 여부 등

- 차집관거 유지관리 실태

‣ 차집관거의 구조, 파손, 맨홀뚜껑 분실 및 파손, 환기구 손상 등

- 센터내 타 공사장

‣ 현대화사업 현장 주변 도로 및 구조물 침하, 균열 등

- 물재생센터 기계․전기설비 관리실태

‣ 수 처 리 : 유입․방류펌프, 송풍기, 침사지, 침전지 설비류 등

‣ 오니처리 : 농축조, 소화조, 발전기, 보일러, 탈수기, 탈취설비 등

- 자동탐지설비, 소화기, 소화전 등 각종 안전관련 시설물 등

□ 점검결과

	≪ 총 평 ≫
〔토목․건축 구조물 분야〕 ❍ 센터내 토목구조물, 건축물 등을 점검한 바, 해빙기와 관련한 파손․침하 균열 등은 확인되지 않았으나, 구조물 누수․도로균열․차집관로 토사퇴적 등이 발견되어 정비 필요 - 중랑 : 현대화사업 주변 도로 균열 - 난지 : 1처리장 종침 계단실 벽체 하부 누수 - 서남 : 반포천 맨홀주변 단차 및 콘크리트 균열 〔기전설비 분야〕 ❍ 센터내 열악한 환경적 요인으로 기전설비에 대한 잦은 고장 발생, 특히 파손 된 탈취배관으로 악취발생이 우려되므로 정비가 요구됨 - 중랑 : 2침사지 탈취배관 파손 - 난지 : 슬러지1처리장 탈취배관 슬리브부분 악취발생 - 탄천 : 침사지 탈취배관 응축수관로 파손

□ 지적건수

구 분	계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
계	58	17	16	11	14
토목․건축	20	7	4	4	5
기전분야	38	10	12	7	9

□ 센터별 주요 지적사항

- 중랑물재생센터

(현대화사업 주변 도로 균열)	(정릉천 상류 차집관로 맨홀내 토사 퇴적)
(2처리장 침사지 탈취배관 파손)	(154kV변전실 붓싱부분 절연유 누유)

- 난지물재생센터

(1처리장 종침 벽체 하부 누수)	(성산로 홍제천 좌안 우수토실 월류)
(유입펌프장 탈취기동 흡기덕트 균열)	(2처리장 슬러지 이송배관 누수)

- 탄천물재생센터

(탈수기동 옥상 방수층 파손)	(복개 2단계 공원 휀스 기울어짐)
(원심농축기 구동부 안전덮개 미설치)	(침사지 탈취배관 응축수배관 탈락)

- 서남물재생센터

(반포천 맨홀주변 단차 및 콘크리트 균열 )	(2처리장 주변 우수맨홀 측구 파손)
(2처리장 종침 스킴스키머 체인 이탈)	(1처리장 침사지 세목5호 체인핀 파손)

□ 조치결과 및 계획

구 분		합 계	중랑	난지	탄천	서남
합 계		58	17	16	11	14
조치완료		17	1	9	2	5
조치 계획	4월	15	4	1	3	7
	5월	12	3	4	3	2
	6월	8	7	1	1	-
	7월	2	-	1	1	-
	하반기	3	2(10월)	-	1(8월)	-

□ 지적사항 58건 중 17건이 조치 완료됨(29%)

□ 나머지 지적사항은 시설개선과 병행하여 정비

□ 현대화사업 주변은 관할 센터에서 해당 시공사에 복구토록 조치

□ 향후계획

□ 점검결과 지적사항은 센터장 책임하에 정비완료 후 자체 보고 조치

□ 향후 하절기 및 동절기 대비 점검은 센터별 자체 추진토록 지도

붙임 : 해빙기대비 점검결과 각 1부.  끝.