문서번호	정수시설과-2752
결재일자	2015.3.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
강태환		유영춘	03/30 임정규
협조
	주무관		박응희

취수장 고압가스 안전교육(3월) 결과보고

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

취수장 고압가스 안전교육(3월) 결과보고

고압가스안전관리법 제11조 2항(안전관리규정)에 매월1회 안전교육을 실시토록 규정함에 따라 취수장 직원들에 대한 교육을 실시하고 보고 드림

교육일시	2015.3.23(월) ～ 2015.3.26(목)
교육장소	풍납취수장 사무실 및 현장	교육강사	강태환, 박용석
교육대상	취수장 근무자(A,B,C,D팀) 외 일근(강사 포함 10명)
교육시간	기관주관교육에 따른 학습시간 인정(2시간)
교육제목	염소용기 교체방법 및 염소설비 점검요령 교육
교육내용
	〔 전 염소 투입설비 이상발생시 조치요령 〕 ○ 계획정전시 (1) 1호라인, 1호기화기 가동의 경우 정전 1시간전에 주밸브를 닫음→1호기화기 압력확인→잔가스제거(압력 0kg/㎠이하까지) 기화기 →투입기 →교반기 순으로 전원차단 ○ 순간정전시 (1) 정전시간이 5분이하일 경우 : 기화기 압력확인하여 이상압력 상승시 긴급차단밸브 위 바이패스 밸브를 열어야 함. (2) 정전시간이 5분이상일 경우 : 기화기 압력확인하여 이상압력 상승시 긴급차단밸브 위 바이패스 밸브를 열어야 함. - 바이패스밸브 여는이유 : 압력상승으로 기화기 파손방지 ○ 수전시(전기정상공급의 경우)가동순서 (1) 기화기 → 교반기 → 투입기 가동 → 기화기 온수온도가 76℃ 이상일 때 주밸브를 서서히 열어서 염소 정상투입, 압력확인,염소누설 여부 확인 함. ○ 염소 기화기 운전중 교체운전 요령(1호→2호로 교체시) ○ 염소 기화기 고장시 교체운전 요령 (1) 기화기 1호 입구 측 주밸브를 닫음 (2) 기화기 2호 전원 ON → 약 30~50분 후 정상 온도(82~84℃)가 되면 바이패스 중간밸브를 열고 → 2호로 교체운전 (3) 관계자 비상 연락(조치가 안될 경우) ▶ 전 염소 투입설비 예비설비 교체요령(붙임문서 참조) 【교육 일시 및 교육자 명단】 3월 23일 : 김정녕, 강태환, 김성범, 노승철 3월 24일 : 김광수, 박영률 3월 25일 : 조익수, 이형종 3월 26일 : 박용석, 신준성 상기와 같이 전 염소 투입설비 이상발생시 조치요령 등의 고압가스 안전교육을 실시하고 보고합니다. 붙임문서 1. 염소가스 안전교육 자료 2부. 2. 염소가스 안전교육 참석자 명단 1부. 끝.