문서번호	설비부-3664
결재일자	2015.3.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시책사업과장	설비부장
조기성	임현근	03/30 박기형

『중동빗물펌프장 외 2개소 기계공사』 실정보고(4회)사항 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 3.

도시기반시설본부

설 비 부

중동빗물펌프장 외 2개소 기계공사

실정보고(4회) 사항 검토보고

중동빗물펌프장 외 2개소 기계공사와 관련하여 중동빗물펌프장의 오배수배관 및 장비설치 등에 대한 실정보고가 있어, 검토하고 보고 드림.

Ⅰ				관련근거

◦ 공사감독3처-2498(2015. 03. 27.) : 공사 실정보고서 제출

Ⅱ				공사개요

◦ 펌프장명 : 중동빗물펌프장

◦ 공사규모 : 배수펌프 260kW 외 1대 증설

◦ 공사기간 : 2013. 05. 01 ~ 2015. 04. 30(1차)

◦ 도 급 액 : 165,292,000원(1차 계약금액 : 88,731,593원)

◦ 시 공 사 : (주)이엔디엔지니어링 / 감독위탁 : 서울시 시설관리공단

Ⅲ				실정보고

◦ 실정보고 내용 검토

공 종	현황 및 문제점	감리 검토의견	추정금액 (직접비)
오배수 배 관 공 사	▷ 사무실(화장실) 오배수 배관 설치	▷ 기존 오배수배관 재활용 가능 - PVC배수용배관(D50) : 15m → 0m 등	감) 483천원
배 관 설 치 공 사	▷ 펌프토출배관 설계길이 차이 ▷ 펌프토출배관 고저차 발생 - 800A : 0.145m - 1000A : 0.120m	▷ 펌프토출배관 현장에 맞게 연장 - 800A : 0.7m → 0.72m - 1000A : 0.6m → 0.91m ▷ 고저차에 맞게 곡관제작 설치	증)3,554천원
장 비 설 치 공 사	▷ 전기실 송풍기 수량조정요청 - 마포구청 요구사항 ▷ 관사 보일러실 환기휀 미반영	▷ 설계사 기술검토 결과에 따라 수량 조정 - 급․배기휀 : 각 6대 → 3대 ▷ 보일러실 소형배기휀 1대 추가 설치	감) 965천원
환 기 덕 트 공 사	▷ 급․배기휀 개구부 빗물방지 덮개 필요	▷ 개구부 빗물 방지 덮개 추가 설치 - 전기실 6개소, 중앙감시실 1개소	증) 704천원

공 종	현황 및 문제점	감리 검토의견	추정금액 (직접비)
옥 외 배 관 공 사	▷ 옥외 수도계량기 신규 설치에 따른 급수배관 물량 감소	▷ 급수배관 물량정산 - 배관(D15) : 77m → 5m - 기계터파기 : 78.3㎥ → 0㎥ 등	감)2,942천원
위 생 기 구 설 치 공 사	▷ 마포구청 요청사항 - 화장실 거울 및 탕비실 씽크대 등 설치요청	▷ 근무환경 편의 등을 위해 시설물 추가 설치 - 화장실 거울, 수건걸이, 수납장 - 씽크대, 씽크수전 등	증)1,013천원
제경비정 산	▷ 보험료(건강,연금,노인장기요양) 및 퇴직공제금비 미납에 따라 정산 필요	▷ 보험료 및 퇴직공제금비 정산

Ⅳ				보고자 의견

◦ 실정보고에 대한 감리 검토의견이 타당하므로 승인하고 추후 정산 설계변경에 반영하고자 함.

따로붙임 : 감리 공사실정 보고서  1부.      끝.