문서번호	행정관리과-2533
결재일자	2015.3.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		행정관리과장	구의아리수정수센터소장
김기상		정남기	03/30 권오식
협 조	교육훈련팀장			이종섭
	주무관			정미선
	주무관			김시환

2015년 S-OJT

체계적 현장직무 교육훈련 개최결과(1차)

2015. 3.30

2015년 S-OJT

체계적 현장직무 교육훈련 개최결과(1차)

각종 안전사고 예방 및 기술 향상을 위한 S-OJT(체계적 현장직무 교육훈련)을 실시하고, 결과를 보고 드림.

1	개 요

일  시 : 2015. 3.26(목) 14:00~16:00

장  소 : 구의아리수정수센터(제어실, 오존투입동 등)

강  사 : 김원기(자일럼 과장)

참석자 : 46명 (소장, 과장, 담당자 등)

주  제 : 재건설 및 고도정수처리시설 유지관리 방안(오존관련 분야)

2	교육결과

주요 진행사항

구 분	시 간	내 용	비 고
참석자 등록 (서명날인)	13:50~14:00 (10‘)	○ 장 소 : 제어실
이론교육	14:00~14:40 (40‘)	○ 오존 공정개요 및 유지관리 방법 - 오존 공정개요 설명 - 오존 주입설비 및 자동제어 유지관리 방법	진행 : 김원기 (자일럼 과장)
토 론	14:40~15:00 (20‘)	○ 참석자 질의 응답 및 토론	참석자
현장교육	15:00~16:00 (60‘)	○ 오존투입동 등 시설 확인 - 오존발생기, 과수설비 - 배오존파괴기 - 오존투입배관 설비교육	진행 : 김원기 (자일럼 과장)

질의 응답 및 토론

1) 배오존파괴기에 사용하는 촉매의 유효기간(교체주기)은?

< 답변내용 >

◯ 배오존파괴기를 거친후 배출 오존농도가 기준값(0.04ppm이내) 이상이면 촉매를 눈으로 확인하여 검정색에서 갈색으로 변한 상태일 때 교체하여야 함, 통상 3년~5년을 교체주기로 봄

2) 방전관이 균열 및 불량을 어떻게 확인하고 교체가 가능한가?

< 답변내용 >

◯ 소비전력량이 10%이상 변동되면 방전관 이상으로 판별하여 방전관을 해체•교체하여야 함

3) 방전관 사용기간은 어느 정도이고, 주로 어떤 경우에 고장이 발생하는가?

< 답변내용 >

◯ 일반적으로 10년 사용가능하다고 보며, 외부 충격이나 오존가스에 수분이 다량 함유되어 있을 경우 방전관에 달라붙어 균열이 생기게 됨

4) 오존이 어느정도 누출되었을 때 인체에 유해한지와 오존투입기동에서 근무자가 작업시 오존 누출 여부를 확인할 수 있는 방법이 있는지?

< 답변내용 >

◯ 일반적으로 대기오존 농도 0.06ppm 이내에서는 인체에 유해하지는 않다고 보며, 중앙제어시스템에서 일정농도 초과시 시스템이 긴급정지하도록 되어 있음

건의사항

오존투입기동 현장근무자가 인체에 유해한 정도의 오존이 누출되었을 경우

인지하고 대피가 가능하도록 경광등(경보음)을 현장에 설치하였으면 좋겠음

3	행정사항

오존투입기동 내부 오존누출 감지용 경광등 설치 및 제어시스템        구축요청 : 정수과

참석자 교육시간 인정신청 : 행정관리과

- 대    상 : 참석자 명단 날인직원 (46명)  ☞ 참석자 명단 별첨

- 인정시간 : 2시간

붙임 : 1) 교육 자료 1부.

2) 참석자 명단 1부.

3) 교육 사진 1부.

4) 2015년 구의아리수정수센터 S-OJT 운영계획 1부. 끝.