문서번호	정수과-1455
결재일자	2015.3.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
김희남		代박근희	03/30 권오식
협조
	정수시설과장		정인화

아리수정수센터 운영일보

2015. 3. 28. (토)

구의아리수정수센터

(정 수 과)

구의아리수정수센터 운영일보

□ 근무현황

일 자	2015. 3. 28 (토)	책임자	주 간	B조	고 병 희
날 씨	낮 : 맑음 밤 : 맑음		야 간	A조	김 희 남

□ 정수 생산현황                                       【24:00(06:00)】

취수량 (톤/일)			송수량 (톤/일)	유효율 (%)	수 위 (m)			탈수케익 생 산 량
합 계	1정수장	2정수장			정수지	용 마	아차산
229,748	169,765	59,983	230,256	100.2	5.49 (6.38)	3.48 (5.38)	4.99 (4.83)	0 0	대톤

아차산 배수지 송수관로 용마배관 연결공사 단수작업 관련 송수량 증가로 유효율 상승

□ 원수 수질현황(평균)

구 분	D직	B직	A직
측 정 시 간	24:00~09:00(9H)	09:00~18:00(9H)	18:00~24:00(6H)
탁 도(NTU)	3.68	2.98	2.90
pH	7.63	7.62	7.61
알칼리도(㎎/L)	58.6	59.7	59.9
NH3-N(㎎/L)	0.01	0.01	0.01
잔류염소(㎎/L)	0.09	0.08	0.09

□ 정수 수질현황

구 분	기 준	D직			B직			A직
측 정 시 간		24:00~12:00(12H)			12:00~21:00(9H)			21:00~24:00(3H)
		최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균
탁 도(NTU)	0.5이하	0.051	0.045	0.048	0.051	0.048	0.049	0.056	0.048	0.052
잔류염소(㎎/L)	0.1~4.0	0.32	0.29	0.31	0.32	0.31	0.32	0.31	0.31	0.31
입자수(개체수/㎖)	50이하 (목표값)	59	35	47	32	27	29	47	28	37

□ 정수약품 투입률(실시간)                              【단위 : ㎎/L】

구 분	이산화탄소(CO2)			응집제(PAC)			전염소(강북)		중염소		후염소
	15:00	22:00	07:00	15:00	22:00	07:00	전일	금일	전일	금일	전일	금일
1정수장	3.3	3.0	3.2	10.0	10.3	9.5	1.68	1.68	0.46	0.47	0.41	0.41
2정수장	0	0	0	13.5	0	0	1.68	1.68	0	0	0.41	0.41

※ 염소투입율은 24:00 평균

□ 정수처리 공정별 점검 결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
취수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
혼화응집	응집기 가동상태	정 상
	혼화응집 상태	정 상
침전	물 흐름 및 침전상태	정 상
	슬러지 콜렉터 가동상태	정 상
여과	지별 기능 및 상태	정 상
오존	오존설비 기능 및 작동상태	정 상
입상활성탄	지별 기능 및 상태	정 상	1계열 9~16지 정상 운영 중
염소	투입 및 기기 작동 상태	정 상
송수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
유량계	정상기능 유지여부	정 상
배출수지	회수펌프 가동 상태	정 상
배출수처리장	순찰점검 결과	정 상
특기사항	생산 공정관리	정 상
	수질관리	정 상
	정수처리시설 기능	정 상

□ 전기 수․배전 설비 운영결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
수배전설비 (변전소)	한전 인입선로 및 변압기	정 상
자동화설비	각종 약품센서 기능	정 상
	감시 및 제어설비 고장 여부	정 상
	각종 자동화기기 정상 작동 여부	정 상
	정수지, 배출수지 수위	정 상
	PAC, 염소, 알칼리제 투입기 가동상태	정 상
방호설비	카메라, 모니터 정상기능 유지여부	정 상

□ 기 타

○ 주 간(B직) : 생산책임자  고 병 희

운영사항	1. 아차산 배수지 송수관로(구의계통)와 용마배관 연결공사 단수대비 작업 관련 ○ 3/28일(토) 22:00~06:00 단수 사전초치 -정수지 1, 2지 수위 (4m → 3m) 조정 및 배수완료 : 시운전팀 ↳ 단수시 용마 배수지로 보내는 물량 중 남는 물량을 #1.2정수지 담수하기 위한 작업 ○ 제2정수장 고도정수처리시설 반 부하 연속운전 통수 시운전 중지(17:00~) -제2정수장 원수 유량(3,500㎥/hr) 차단 ↳ 제1정수장에서 원수 유량 9,500㎥/hr 생산 ○ 아차산배수지 고수위 확보 및 #3.4정수지 용마배수지 저수위 유지 ○ 1정수장 구내용수 2정수장 부스타 펌프(공정수)By pass 배관 OPEN 변경 사용 중 (3/27일 14:00~ ) 2. 단수작업 후 센터와 업무협의 3/29일 제2정수장 고도정수처리시설 반 부하 연속운전 통수 시운전 예정
특이사항	1. 정수처리 시설물 및 공정별 현장설비 이상 유무 안전 점검 2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거, 침전지주변 및 오리피스 내 낙엽제거

○ 야 간(A직) : 생산책임자  김 희 남

운영사항	1. 아차산 배수지 송수관로(구의계통)와 용마배관 연결공사 단수 작업 관련 ○ 20:50분 아차 송수펌프 860HP 2호 운휴 (송수량 : 3600㎥/h 관압 : 4.31kg/㎠ ) ○ 20:55분 아차 송수펌프 420HP 4호 운휴 (송수량 : 1800㎥/h 관압 : 4.17kg/㎠ ) ○ 21:34분 아차 송수펌프 420HP 3호 운휴 (송수량 : 0㎥/h 관압 : 4.19kg/㎠ ) ○ 21:40분 아차 송수펌프 1,2,3,4호 토출밸브 CLOSE ○ 22:00 아차산 수충격장치 및 (콤프레샤 운휴) ○ 22:10 아차산 수충격설비 관로 드레인 작업 : (관압 : 0.04kg/㎠ ) ○ 22:50분 아차산 송수관로 → 용마 송수관로 배관 연결공사 작업 시작 ○ 02:40분 아차산 → 용마 송수관로 배관 연결공사 작업 완료 및 관세척을 위한 용마 ,아차 By-pass 개도(3%)조정 ○ 03:10분 용마 송수관로 1200mm 메인 밸브 이상 완전 전폐 않됨(밸브 점검 후) ⤷ 기존(구)관 1650mm(1단계)구간 문화재앞 용접부위 누수 발생 재용접 후(05:10) ⤷ 용마 By-pass 개도(3%)조정 밸브상태 및 누수부위 상태 이상유무 확인(05:25) ○ 05:54분 아차 송수펌프 1,2,3,4호 토출밸브 OPEN ○ 06:14분 아차산 수충격장치 및 (콤프레샤 가동) ○ 06:20분 아차 송수펌프 420HP 4호 운전 (송수량 : 1600㎥/h 관압 : 4.57kg/㎠ ) 정상 가동 함 ○ 06:30분 제2정수장 부스타 펌프(공정수)→제1정수장 구내용수 배관으로 변경 사용 중
특이사항	1. 정수처리 시설물 및 공정별 현장설비 이상 유무 안전 점검 2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거, 침전지주변 및 오리피스 내 낙엽제거

따로 붙임 :  1. 구의아리수정수센터 일일가동현황 1부.

2. 종합 시 운전 일지 및 수질일보 1부.  끝.