수 질 실 험 일 지 (3/28)

주무관	정수과장			결재
김왕회	03/30 정종기
협 조
	주무관		이준호

문서번호 :	정수과-1551

□ 근무현황

일 자	2015. 03. 28(토)	시험자	홍현기,강옥석
날 씨	맑음
기 온	3/18
기 압	1,043hPa

□ 수질실험

○ 일일시험                                              (단위 : mg/L)

구 분 항 목	원수		정수(#3)
	오전(10:00)	오후(19:00)	오전(10:00)	오후(19:00)
pH	7.8	7.8	7.4	7.3
탁도	3.1	3.4	0.05	0.05
잔류염소	0.25	0.29	0.50	0.51
수온	9.3	9.0	9.0	9.0
색도	2	2	0	0
알칼리도	60.0	59.8	55.9	56.9
NH3-N	0.01	0.01	0	0
맛	-	-	없음	없음
냄새	없음	없음	없음	없음

○ Jar-Test

구분 일시	응집제종	자시험 투입률 범위	응집제 주입률 지시	CAS-T 주입률
오전(10:00)	PAHCS	10~15	13	-
오후(19:00)	PAHCS	10~15	13	-

○ 조류 및 이취미 실험

단위 : cells/ml(조류), ng/L(이취미)

일시 조류종	조류	구분	이취미
			2-MIB	Geosmin
전체	8140	원수	-	-
규조류	8140
Cyclotella	7200
Asterionella	40	정수	-	-
남조류
녹조류

□ 지시내용

○ 응집제, 알칼리제, CO2, 활성탄 주입변경

약품	주입량		변경일시	변경사유
	기존	변경
응집제	-	-
알칼리제	-	-
CO2	-	-
활성탄	-	-

□ 인수인계사항

- 자시험 일지 기록 및 제어실에 정보공유.  끝.