문서번호	시설과-1381
결재일자	2015.3.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	주무관	시설과장	서부공원녹지사업소장
신재현	오재영	임병국	03/30 안해칠
협 조
	주무관		채민수
	주무관		권순영

특정관리대상 시설물 점검 및 안전대진단 보고

2015. 3

서부공원녹지사업소

( 시 설 과 )

특정관리대상 시설물 점검 및 안전대진단 보고

2015 상반기 해빙기 및 안전대진단 계획에 의거 특정관리대상 건축물과 점검 필요 건축물에 대하여 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ				관련근거

가. 재난 및 안전관리 기본법 제26조

나. 토건시설물 봄맞이 환경정비 및 해빙기 안전점검 계획

(시설과-795,‘15.2.24)

다. 시민참여형 서울시 안전대진단 추진계획(2015.3.4.)

Ⅱ				점검기간

2015. 3. 17 ~ 3. 23

Ⅲ				점검대상

가. 특정관리대상 건축물 : 사업소청사, 관사, 노을공원커뮤니티 센터

나. 특정관리대상외 건축물 : 선유도 비지터센터

Ⅳ				점 검 자

가. 외부전문가 : 건축구조기술사 (씨온구조, 윤호기)

나. 해당 분야 공무원 : 건축(신재현), 기계설비(권순영), 전기설비(채민수)

Ⅴ				점검결과

가.  특정관리대상 건축물

구 분	점 검 결 과	지적 사항	조치의견
청사	B등급 구조적 결함 발견되지 않음	외장재 들뜬 부분 및 녹슨 부분 보수 요함	보수예정
관사	C등급 구조적 결함 발견되지 않음	일부 균열부분 보수 요함	임대 추진 방침에 따라 결정
커뮤니티 센 터	B등급 구조적 결함 발견되지 않음	-	-

나.  특정관리대상외 건축물

구 분	점 검 결 과	지적 사항	조치의견
선유도 비지터센터	C등급 설계자의 내력 검토 필요	벽체 개구부 보강철판 녹으로 인한 단면 결손 있음	설계자 검토 후 조치

Ⅵ				행 정 사 항

가.  지적사항에 대하여 보수실시

나.  점검결과를 국가재난관리정보시스템에 입력

다.  안전대진단 (건축물 분야) 점검 완료 보고

붙 임) 1. 건축구조기술사의 건축시설물 안전점검 보고서 각 1부.

2. 특정관리대상시설 조사서 (청사, 관사, 커뮤니티센터)  각 1부.

3. 토건시설물 봄맞이 환경정비 및 해빙기 안전점검 계획 1부.  끝.