문서번호	정수과-1452
결재일자	2015.3.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
강윤우		代박근희	03/30 권오식
협조
	정수시설과장		정인화

아리수정수센터 운영일보

2015. 03. 26(목요일)

구의아리수정수센터

(정수과)

구의아리수정수센터 운영일보

□ 근무현황

일 자	2015. 3. 26 (목)	책임자	주 간	D조	김 한 호
날 씨	낮 : 맑음 밤 : 맑음		야 간	C조	강 윤 우

□ 정수 생산현황                                       【24:00(06:00)】

취수량 (톤/일)			송수량 (톤/일)	유효율 (%)	수 위 (m)			탈수케익 생 산 량
합 계	1정수장	2정수장			정수지	용 마	아차산
230,519	137,766	92,660	211,320	99.9	4.01 (5.56)	4.44 (5.27)	4.07 (5.27)	1 22.840	대톤

□ 원수 수질현황(평균)

구 분	B직	D직	C직
측 정 시 간	24:00~09:00(9H)	09:00~18:00(9H)	18:00~24:00(6H)
탁 도(NTU)	3.10	2.98	3.19
pH	7.69	7.61	7.58
알칼리도(㎎/L)	61.96	62.80	62.12
NH3-N(㎎/L)	0.02	0.02	0.02
잔류염소(㎎/L)	0.16	0.15	0.16

□ 정수 수질현황

구 분	기 준	B직			D직			C직
측 정 시 간		24:00~12:00(12H)			12:00~21:00(9H)			21:00~24:00(3H)
		최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균
탁 도(NTU)	0.5이하	0.047	0.041	0.044	0.053	0.044	0.049	0.056	0.049	0.052
잔류염소(㎎/L)	0.1~4.0	0.31	0.29	0.30	0.31	0.28	0.29	0.30	0.29	0.30
입자수(개체수/㎖)	50이하 (목표값)	14	12	13	18	12	16	16	14	15

□ 정수약품 투입률(실시간)                              【단위 : ㎎/L】

구 분	이산화탄소(CO2)			응집제(PAC)			전염소(강북)		중염소		후염소
	15:00	22:00	07:00	15:00	22:00	07:00	전일	금일	전일	금일	전일	금일
1정수장	3.09	2.77	4.04	10.1	10.2	9.84	1.93	1.67	0.36	0.40	0.38	0.39
2정수장	0	0	0	13.2	13.3	13.1	1.93	1.67	0	0	0	0

※ 염소투입율은 24:00 평균

□ 정수처리 공정별 점검 결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
취수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
혼화응집	응집기 가동상태	정 상
	혼화응집 상태	정 상
침전	물 흐름 및 침전상태	정 상
	슬러지 콜렉터 가동상태	정 상
여과	지별 기능 및 상태	정 상
오존	오존설비 기능 및 작동상태	정 상
입상활성탄	지별 기능 및 상태	정 상
염소	투입 및 기기 작동 상태	정 상
송수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
유량계	정상기능 유지여부	정 상
배출수지	회수펌프 가동 상태	정 상
배출수처리장	순찰점검 결과	정 상
특기사항	생산 공정관리	정 상
	수질관리	정 상
	정수처리시설 기능	정 상

□ 전기 수․배전 설비 운영결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
수배전설비 (변전소)	한전 인입선로 및 변압기	정 상
자동화설비	각종 약품센서 기능	정 상
	감시 및 제어설비 고장 여부	정 상
	각종 자동화기기 정상 작동 여부	정 상
	정수지, 배출수지 수위	정 상
	PAC, 염소, 알칼리제 투입기 가동상태	정 상
방호설비	카메라, 모니터 정상기능 유지여부	정 상

□ 기 타

○ 주 간(D직) : 생산책임자  김 한 호

운영사항	1. 정수지 1, 2지 4m까지 담수작업 완료(3/26 11:30 ~ 17:30) - 3/27일 금요일 통수예정 2. 염소 B라인 용기교체작업(3/26 10:30 ~ 11:00) 현재 A라인 사용 중 3. 정전대비교육(3/26 10:00 ~ 11:00) - 강사 : 허도영 주무관 4. 오존 발생설비교육(3/26 14:00 ~ 16:00) - 자일럼(주) 김원기과장 5. 오존발생기 A 이상 경보발생 – 여과지 역세척 시 유량감소로 오존가스 유량이 30Nm3/hr 이하 시 발생 6. 강북취수 염소 주입율 1.70 → 1.50ppm 조정(3/26 16:30) 7. 제2정수장 고도정수처리시설 반 부하 연속운전 통수 시운전 중(현재) ○ 시 운전시설 : 침전지(1,4,5,6지), 여과지(1,5,6,10) 활성탄흡착지(1,4,5,8지 → 1, 2, 5, 6지), 정수지(3,4지) ○ 오존시설 시 운전 관련 - 오존 투입설비 중앙제어실 자동운전 중 - 현재 : 주입율(유량비례) 제어 0.3ppm 투입 운영 중 ○ 2정수장 가성소다(NaOH)투입율 자동 부하 테스트 시운전 중(현재) ○ CO2 설비 기화기 솔로노이드 밸브 교체작업 – 유덕종 주무관 ○ Quenching 설비 테스트 운영 중
특이사항	1. 정수처리 시설물 및 공정별 현장설비 이상 유무 안전 점검 2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거, 침전지주변 및 오리피스 내 낙엽제거

○ 야 간(C직) : 생산책임자  강 윤 우

운영사항	1. 특이사항 없음
특이사항	1. 정수처리 시설물 및 공정별 현장설비 이상 유무 안전 점검 2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거, 침전지주변 및 오리피스 내 낙엽제거

따로 붙임 :  1. 구의아리수정수센터 일일가동현황 1부.

2. 종합 시 운전 일지 및 수질일보 1부.  끝.