문서번호	설비부-3674
결재일자	2015.3.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		환경설비과장	설비부장
김도형		유병기	03/30 박기형
협조
	주무관		김상용

『마곡지구내 재생수 공급시설 설치공사』

실정보고내용 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 3.

서울특별시 도시기반시설본부

(설  비  부)

『마곡지구내 재생수 공급시설 설치공사』

실정보고내용 검토보고

『마곡지구내 재생수 공급시설 설치공사』 시행중 책임감리원으로부터 설계변경 실정보고가 있어 검토 보고드림.

공사개요

□ 공 사 명 : 마곡지구내 재생수 공급시설 설치공사

□ 공사규모 : 재생수공급 20,000톤/일, 생물여과공법

□ 공사기간 : 2011. 11. 01 ～ 2016. 07. 31

□ 공사금액 : 17,717백만원(기계 3,494백만원-관급포함)

□ 도 급 자 : 유호산업개발(주)

□ 감 리 사 : ㈜동일기술개발

관련근거

□ 마곡재생수 공급방안 합동회의(2014.10.16)

□ 책임감리원 실정보고 : 도화(서남마곡)2015-5(2015.3.6.)

주요 실정보고 내용

□ 현황 및 문제점

- 재이용수 생산량에 비해 마곡지구내 사용량이 적은 시기(명절, 연휴)에

잉여 물량에 대한 처리방안 필요한 실정

- 생물반응조 미생물 최적상태를 유지위해 필요한 최소 필요유량으로 인해    (3,000톤 공급시 2,100톤이상 필요) 사용량이 적을 때도 일정량 이상은   생산이 불가피함.

- 지하 저수소 Over Flow 방지를 위해 저류조 고수위시 외부 배출 필요.

□ 퇴수방안 비교 검토

구 분	1안	2안	3안	4안
요 약	토목 관로에서 옥외 우수관에 연결	별도 배관으로 방류맨홀 연결	역세수 배관이용 구내 우수관에 연결	역세수배관 이용 구내 급수동 수조 연결
검 토 내 용	우기시 역류 및 도로중앙 공사시 민원발생 우려	공사비 과다 소요	우기시 역류 및 우수맨홀 용량 부족	센터 잡용수로 활용 가능
				기존 역세수관로를 이용하므로 공사비 절약
적 용				⊙

※ 4안은 ㈜서남환경과 협의 완료

□ 펌프 신설 및 배관구성 방법

- 위치 : 지하 저수조 기계실

구 분	옥내 펌프 설치신설 계통도	옥외 퇴수배관 및 역세수 배수 계통
구 조
용 량	규격 : 2.1 ㎥/분 * 23m 용량 : 2대 * 15Kw	기존 배관 활용 : DCIP 200 전동밸브 이용 역세 및 퇴수
방 식	인라인 펌프	역세: 오수맨홀 퇴수: 급수동 저류조 공급

- 배관구성

ㆍ구조물 내: 별도 배수펌프 신설하여 역세수 배관에 연결(연결부 전동밸브)

(배관 D200×50m, 펌프 2대, 전동밸브 1대, 쓰리원체크밸브 2대)

ㆍ옥외 배출: 기존 역세수 배관(오수맨홀에 연결되어 있어 오수 맨홀전단에              분기하여 역세시 오수로 방류, 퇴수시 급수동저류조 공급)

(옥외배관 D200×50m, 옥외 박스 1식, 전동밸브 2대)

공사비 현황

(단위 : 천원)

구분	품 명	규 격	수량	공사금액	비고
토목	옥외배관 터파기 외 맨홀	D200 닥타일주철관 맨홀(3×2×2)	64m 1개소	18,920	녹지공간에 맨홀설치 배관 : 닥타일주철관
기계	옥내배관 펌프 전동밸브	D200 STS 동력 15kw D200×0.4kw	50m 2대 1대	72,190	장소: 펌프실 연결배관: 공구실
전기	옥외 전동밸브 옥내 제어판넬	제어 및 전원 제어 및 전원	1식 1식	13,000	급수동-마곡구조물: 통신선로이용 제어 (별도 실정보고 예정)
계	계			증)104,110

감리 검토 내용

□ 저류조 Over Flow 방지 및 심야, 명절 등 특수 상황시 부정기적으로 공급시를 예상하여 퇴수 설치가 필요하다고 판단되며

□ 퇴수방법은 기존 역세수 배관을 이용, 역세와 퇴수시 공용하는 방법이 가장 적정하다 판단되며 서남환경 2처리장의 장내용수로 활용이 가능함

보고자 의견

□ 설계변경  실정보고 사항을 검토한 결과 감리 검토의견이 타당하여 승인하고자 하며

□ 설계변경은 ‘설계변경 소위원회’의 심의 후 심의의견을 반영하여 변경하고자 함.

따로붙임   1. 실정보고 1부.

2. 퇴수배관 계획 도면  1부.   끝.