문서번호	원수관리과-592
결재일자	2015.3.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
김효준		손주옥	03/18 박기석
협조

취수펌프 인입압력송신기 설치 추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 3

강북아리수정수센터

(원수관리과)

취수펌프 인입압력송신기 설치 추진계획

우리 정수센터 취수펌프(22대) 인입부에 압력전송기를 설치하여 기 설치된 토출 압력계와 함께 취수펌프 운전효율을 실시간으로 파악 최적의 상태로 운전함으로써 취수펌프의 효율적 관리 및 에너지 절감에 기여코자 함.

□ 취수펌프 현황

구 분		계	강북계열	뚝도계열	구의계열
취수펌프	계	22대	9대	7대	6대
	주 펌 프	16대 (취수능력)	720kW×7대 (7,320㎥/h)	1,300kW×5대 (6,486㎥/h)	1,300kW×4대 (6,552㎥/h)
	조절펌프	6대 (취수능력)	375kW×2대 (3,660㎥/h)	650kW×2대 (3,246㎥/h)	650kW×2대 (3,276㎥/h)

※ 취수펌프의 토출압력전송기는 설치되어 있으나 인입압력기는 미설치되어 있음

□ 발주방법 검토

○ 사업규모

- 압력전송기 및 부대설비 설치 : 22대

- 제어케이블 및 전선관로 설치 : 1,433m

- 어레스터(피뢰기) 및 아이솔레이터(변환기) 설치 : 각 22개

- 운영감시 프로그램 설치 : 1식

○ 본 사업의 내용은 압력전송기, 제어케이블 포설, 현장제어반 보강 등 전기공사와 운영감시 프로그램을 추가 설치하는 사업으로서 사업의 효율적 추진을 위하여 전기공사와 프로그램 설치를 분리하여 발주 추진코자 하며

○ 프로그램 설치는 금년에 발주하는 취수장 감시제어시스템 유지관리 용역에 포함 발주함으로써 프로그램의 설치와 유지관리를 연계시켜 하자관리 용이성 및 업무의 연속성 확보토록 하고

○ 전기설비 및 부대공사는 금년에 발주하는 전기공사 연간단가 설계에 반영 계약 후 작업지시하여 시행코자 함

□ 추진 계획

○ 사업예산 : 81,000천원

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 원수 및 취수비, 수선유지교체비, 기타교체비

○ 세부계획

- 2014. 3. : 프로그램 설치(약 20,000천원)

→ 2015년 취수장 감시제어시스템 유지관리 용역에 포함하여 시행

- 2015. 4. : 전기설비 및 부대공사(약 61,000천원)

→ 현재 설계중인 2015년 전기공사 연간단가 사업에 포함발주하여 계약후 작업지시하여 시행. 끝.