문서번호	급수운영과-5397
결재일자	2015.3.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	강남수도사업소장
차승현		최임봉	03/31 정경효
협 조
	주무관			공문수

“코엑스사거리 누수발생 상수도관 관련” 유관기관 실무대책회의 결과보고

2015년  3월

강남수도사업소

(급수운영과)

“코엑스사거리 누수발생 상수도관 관련”

유관기관 실무대책회의 결과보고

‘15년 3월 29일(일) 강남구 삼성동 코엑스사거리 지하철916공구 구간내 발생한 상수도관로 누수사고와 관련하여 도시기반시설본부 실무자와 대책회의를 실시하고 향후 정비계획을 보고드림.

Ⅰ		코엑스사거리 지하철현장 누수발생 현황

□ 대형관 누수 : 3건(D900mm 1건,D1000mm 1건,D1350mm 1건)

□ 소형관 누수 : 3건(D150mm 1건,D200mm 1건,D400mm 1건)

Ⅱ		대책회의 개요

□ 일시 : 2015.3.30.(월) 11:00~12:00, 급수운영과

□ 참석자 : 총8명

○ 도시기반시설본부 : 도시철도부 토목2과장 방영복외 2인(이경훈주무관,전성식 현장대리인)

○ 강남수도사업소 : 급수운영과장 최임봉외 5인(공문수,김도묵,박홍선,제영도,차승현)

○ 회의안건

- 지하철916공구내 누수사고 우려가 있는 상수도관에 대한 대책.

- 금번 누수사고가 발생된 코엑스사거리 상수도관 교체(900mm, 1000mm)에

대한 방법.

- 상수도관 교체공사 사업주체(상수도사업본부, 도시기반시설본부, 지하철시공사).

- 소요되는 예산관련 등.

□ 회의사진

Ⅲ		교체대상 상수관로 현황

□ 지하철 916공구내 대형상수도관 현황

○ D900mm(강관,‘79년), D1000mm(강관,‘79년)

□ 지하철 916공구내 대형상수도관 및 누수 현황

누수발생, 3개소

D=900mm, L=70m

D=1000mm, L=50m

Ⅲ		실무 대책회의 결과

□ 코엑스사거리 지하철916공구 노후 대형 상수관로 대책.

○ 용접부가 취약해서 향후 누수발생 우려

○ 상수도관 교체 : D900mm*70m, D1000mm*50m

□ 상수도관 교체시 방법

○ 도로의 부등침하가 예상되므로 강관시공.

○ 노후관 철거후 동일 위치에 재설치.

□ 상수도관 교체공사 시행시 사업주체-강남수도사업소 제안

○ 시급성을 감안 도시기반시설본부가 교체공사를 시행하고 강남수도사업소에서는 기술지원 등 적극 협조.

□ 교체공사 소요예산 관련-도시기반시설본부 제안

○ 교체공사에 소요되는 예산관련 50:50 부담 의견제시.

○ 예산관련하여 상수도사업본부와 별도 협의.

Ⅳ		향후 계획

○ 도시기반시설본부, 상수도사업본부의(급수부)와 긴밀한 협의.

○ 기술지원 및 현장지도 검검자(공문수,박홍선,제영도,차승현)

첨부 : 코엑스사거리 누수발생 상수관로 교체사업비(안)  1부.  끝.