문서번호	급수운영과-5901
결재일자	2015.3.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
급수설비팀장		급수운영과장
이병운		03/31 이승철
협 조
	기전팀장			손병희
	주무관			김영환
	주무관			김용만
	주무관			이기팔

남산 소월길 배수관로 급수체계 전환 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 3. 31

중부수도사업소

남산 소월길 배수관로 급수체계 전환 계획

남산 소월길 송배수관 정비공사(900mm 비굴착)가 완료됨에 따라 1200mm(남산 배수지)와 900mm(보광배수지 직송)에 대한 급수체계를 공사 전 상태로 급수전환 시행코자 합니다.

□ 추진경과

○ 급수체계 전환 추진계획 수립 시행, 보고(본부), 통보(서부사업소)

- 급수운영과 – 6107(‘14.3.21), 6118(’14.3.21), 6119(‘14.3.21)

○ 수계전환 실시 완료(900mm ⇒ 1200mm)  : 2014. 4. 4

○ 소월길 송배수관 정비공사 완료 : 2014. 12. 19

○ 수계전환(1200mm ⇒ 900mm) 예정 : 2015. 4. 6 ~ 4. 8

□ 수계전환 개요

○ 사 유 : 남산소월길 배수관 정비공사(비굴착) 완료

○ 개 요 : 1200mm에서 급수되는 지역을 900mm 급수지역으로 전환

※ 수계 : 900mm(보광가압직송), 1200mm(남산배수지)

○ 일 시 : 2014. 4. 6(월) ~ 4. 8(수)

○ 방 법 : 본부(배수과)와 합동으로 밸브조절 시행

○ 급수현황

구 분	수 계	급 수 구 역	공급량(㎥/일)
1200mm	남산배수지	후암동 저지대, 서부수도사업소지역	22,000
900mm	보광(배)가압 직송	후암동, 용산2가동, 이태원2동, 예장동	8,500

□ 급수체계 전환(밸브 조절) 계획

○ 단계별 전환 계획

구분	위 치	급수지역	수계 전환(밸브조절) 내역
1단계	하얏트 호텔 앞	하얏트 호텔	1200/300mm ⇒900/300mm
	남산배수지 앞 (BY-Pass 밸브)	남산배수지 & 보광직송	1200mm 개(開)⇒1200mm 폐(閉)
	하얏트 호텔 삼거리	이태원2동	1200/300 개(開) ⇒900/300 폐(閉) 900/500mm 분기 폐(閉) ⇒ 개(開)
	이태원2동260-199 (남산체육관 앞)	이태원2동	1200/300mm ⇒900/300mm
	이태원2동262-22앞 (골프연습장 위)	이태원2동	1200/300mm⇒900/300mm
	용산2가동 1-1177 (용산2가동사무소 앞)	용산2가동	1200/500mm ⇒900/500mm
	용산2가동 5-2146 (용암초등학교 위)	용산2가동	1200/300mm신규 개(開)⇒폐(閉)
	용산2가동 5-1732 (중앙빌라 위)	용산2가동	900/300 폐(閉) ⇒900/300 개(開)
2단계	힐튼호텔 앞	후암동, 용산2가동	700mm중간 개(開) ⇒ 폐(閉)
	남산소배수지 유입밸브	중구 예장동	700/250mm 개(開) ⇒ 폐(閉)
	보광배수지 내	보광직송	900mm 직송밸브 폐(閉) ⇒ 개(開)
	용산2가동 1-1177	비굴착 경계밸브	900mm 중간 폐(閉) ⇒ 개(開)

○ 급수 체계 전환 계통도

□ 추진일정 및 단계별 세부 추진계획

1단계

구분	일자	위 치	급수지역	수계 전환(밸브조절) 내역
1단계	4.6	하얏트 호텔 앞	하얏트 호텔	1200/300mm ⇒900/300mm
	4.6	남산배수지 앞 (BY-Pass 밸브)	남산배수지 & 보광직송	1200mm 개(開)⇒1200mm 폐(閉)
	4.6	하얏트 호텔 삼거리	이태원2동	1200/300 개(開) ⇒900/300 폐(閉) 900/500mm 분기 폐(閉) ⇒ 개(開)
	4.6	이태원2동260-199 (남산체육관 앞)	이태원2동	1200/300mm ⇒900/300mm
	4.6	이태원2동262-22앞 (골프연습장 위)	이태원2동	1200/300mm⇒900/300mm
	4.7	용산2가동 1-1177 (용산2가동사무소 내려가는 길)	용산2가동	1200/500mm ⇒900/500mm
	4.7	용산2가동 5-2146 (용암초등학교 위)	용산2가동	1200/300mm신규 개(開)⇒폐(閉)
	4.7	용산2가동 5-1732 (중앙빌라 위)	용산2가동	900/300 폐(閉) ⇒900/300 개(開)

○ 추진사항

- 일    정 : 2015. 4. 6(월) ~  4. 7(화)

- 구    간 : 보광배수지 ~ 용산2가동사무소(중간밸브)

- 보광배수지 가압 직송 1200mm BY-Pass 밸브 폐(閉)

- 바이패스 밸브(1200mm) 개도(開度) 회수에 따라 순차적으로 전환시행

· 1200mm 바이패스 밸브 개도 율 5%로 운영

· 바이패스/수계전환 밸브를 동시에 천천히 작동하여 유속변화 최소화

○ 수질 모니터링

- 서부지역의 수질 상태 모니터링 실시(현행가압장, 서부수도사업소)

- 전 구간 수질검사 결과 이상이 없을시 2단계 수계전환 시행

- 수계전환 된 각 분기부의 인입선에서 수질 상태 모니터링 실시

- 수질 모니터링 위치

분기위치	하얏트 호텔 삼거리	용암초등학교 위	중앙빌라 위	용산2가동 사무소가는길
분기관	1200/300	1200/300	1200/300	1200/500
모니터링 위치	이태원2동 25, 주택	용산2가동5-1488 용암초등학교	용산2가동5-171 남산교회	용산2가동1-2 혜림사우나

※수질검사 항목 : 탁도(0.5NTU), 잔류염소(0.1ppm이하)

2단계

구분	일자	위 치	급수지역	수계 전환(밸브조절) 내역
2단계	4.8	힐튼호텔 앞	후암동, 용산2가동	700mm중간 개(開) ⇒ 폐(閉) (물흐름 방향 반대 : 힐튼호텔 앞 ~ 용산2가동 입구 중간밸브 까지)
	4.8	남산소배수지 유입밸브	중구 예장동	700/250mm 개(開) ⇒ 폐(閉)
	4.8	보광배수지 내	보광직송	900mm 직송밸브 폐(閉) ⇒ 개(開)
	4.8	용산2가동 1-1177	비굴착 경계밸브	900mm 중간 폐(閉) ⇒ 개(開)

○ 추진사항

- 일    정 : 2015. 4. 8(수)

- 구   간 : 용산2가동사무소(중간밸브) ~ 힐튼호텔 앞

- 유수방향 : 물 흐름 방향과 반대로 급수전환(900mm, 850m)

- 남산소배수지 : 배수지 만수위 확보(1,100㎥) 후 700/250mm 폐(閉) ⇒ 개(開) 로 전환

· 남산소배수지 수위 변화여부 모니터링(중부 중앙제어실)

- 힐튼호텔 앞 700mm 중간밸브 조작 〔 개(開) ⇒ 폐(閉)〕

· 물 흐름 방향 변화(반대):(힐튼→하얏트) ⇒ (하얏트→힐튼)

- 보광배수지 내 900mm 직송과 비굴착 경계밸브(900mm) 동시 개(開)

○ 수질 모니터링

- 수계전환 된 각 분기부의 인입선에서 수질 상태 모니터링 실시

분기 위치	후암동 동광빌딩 앞	후암동 남산가압장 앞
분기 관	900/300	900/300
모니터링 위치	후암동454, 중앙루터교회	후암동 30-146 후암초등학교

□ 관계자 회의개최

○ 안 건 : 수계전환에 따른 개인별 역할분담 숙지

- 지역담당자 : 담당 지역에 대한 수질 모니터링 및 홍보

- 직 반 장 : 제수밸브 조절 위치 및 조작요령 숙지

- 기 전 팀 : 배수지 수위 및 유량 모니터링

- 수 질 팀 : 수질 모니터링 위치에 대한 수질검사

○ 일 시 : 2015. 4. 1(수) 16:00, 급수운영과 사무실

○ 대 상 : 지역담당자(용산,종로), 직반장, 기전팀, 수질팀.

□ 행정사항

○ 본부 주관부서(배수과)에 수계전환 계획 보고

○ 수계전환 실행계획을 관련부서(서부수도사업소)에 통보.

○ 수계전환 관련 담당자 업무숙지 철저 및 신속한 상황보고 유지

끝.