소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	용산소방서
수신자	중부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제 목	용산소방서 소방용수시설 보수 의뢰(소화전2295호 등 8개소)

1. 평소 소방재난안전행정 발전을 위하여 적극적으로 협조하여 주신 귀 사

업소에 감사드립니다.

2. 우리 서에서 관리․운용하고 있는 소방용수시설에 대하여 붙임과 같이 보수

의뢰를 하오니, 지역 소방안전상 중요한 시설물임을 감안하여 조속히 조치하여 주시기 바라며, 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

○ 보수 대상 : 7개소

연번	용수번호	형식	위 치	고 장 내 용	사용여부	관할
1	2295	지상식	용산구 후암로16다길 4-3, 중앙빌라	외관상으로 문제가 없어보이나 출수가 되지 않는 상태	사용불가	후암119안전센터
2	702	지하식	용산구 후암로16길 26, 드림빌라	소화전 철개 개폐불가	사용불가	후암119안전센터
3	1662	지하식	용산구 이촌로88길 15, 왕궁아파트4동 담장 옆	소화전 스핀들 고장	사용불가	서빙고119안전센터
4	839	지상식	용산구 서빙고로91다길 30, 리치빌	비상소화장치함 내 소화전으로 전혀 출수가 되지 않는 상태	사용불가	서빙고119안전센터
5	546	지상식	용산구 보광로 3, 차병원카센타(댓잎숯불갈비 인근) 앞	소화전 누수 → 지하식 소화전으로 변경 필요	사용불가	이태원119안전센터
6	827	지상식	용산구 두텁바위로1길 85, 후암어린이집	제수변 스핀들 조작 불량	사용가능	후암119안전센터
7	1342	지하식	용산구 장문로9가길 27, 베네띠앙팰리스빌2	상수도 배관과 소화전 배관 연결부위에서 누수현상 발생	사용가능	서빙고119안전센터
8	829	지하식	용산구 후암로23길 10, 파라다이스빌	제수변 스핀들 조작 불량	사용가능	후암119안전센터

붙임 : 고장 소화전 사진 및 위치도(2295호 등 8개소) 1부.  끝.

	용산소방서장
담당자	권택순		대응총괄팀장	윤진욱		재난관리과장	전결 03/31 김종구
협조자
시행	재난관리과-2304	(		)	접수		(		)
우	140-871	서울특별시 용산구 한강대로 167(한강로2가)	/
전화	02-796-3596	/전송	02-749-1911	/	tssindong@seoul.go.kr	/	대시민공개