문서번호	시설과-1203
결재일자	2015.3.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설과장	동부공원녹지사업소장
최종성	임록화	진병규	03/31 이춘희
협 조

「서울가정행정법원 등 3개소」

건축물 구조안전진단 용역 중간 보고

2015. 3

동부공원녹지사업소

(시설과)

「서울가정행정법원 등 3개소」

건축물 구조안전진단 용역 중간 보고

서울가정행정법원 등 3개소 건축물 구조안전진단 및 옥상녹화 유형제안 용역 중간보고 결과를 다음과 같이 보고합니다.

□ 용역 개요

○ 용역명 : 서울가정행정법원 등 3개소 건축물 구조안전진단 및 옥상녹화 유형제안 용역

○ 대상지 및 규모

시 설 명	위 치	사업비 (백만원)	옥상녹화 신청면적 (㎡)	구조안전 진단면적 (㎡)	비고
합 계	3개소	506.5	1,447	1,928.6
서울가정행정법원	서초구 강남대로 193	290	829	876.6
서울시보건환경연구원	과천시 장군마을 3길 30	87.5	250	656
반포수난구조대	동작구 동작대로 335-1	129	368	396

○ 용역기간 : 2015. 03. 18  ～  04. 08

○ 도 급 자 : ㈜비디이엔지 대표 조성구

○ 도 급 액 : 15,665,000원

□ 용역보고 개요

○ 일    시 : 2015. 3. 26(목) 10:00~11:30

○ 장    소 : 동부공원녹지사업소

○ 참 석 자 : 사업소장, 공원여가과장, 시설과장, 시설팀장, 담당

○ 보 고 자 : ㈜비디이엔지 차종한 이사

□ 용역중간보고 결과

○ 구조안전진단 결과 옥상녹화 제안

시 설 명	구조물 평가등급	구조안전 진단결과 녹화가능 제안 유형(㎡)				비고
		경량형	혼합형	중량형	계
서울가정행정법원	A	264.5	612.1	-	876.6
서울시 보건환경연구원	B	578	78	-	656
반포수난구조대	A	396	-	-	396

○ 옥상녹화 시공시 보완사항

- 서울가정행정법원

· 옥상 일부 방수층 및 파라펫 균열이 발견 되어 옥상녹화 공사전 해당 구간                  보수 작업 필요

· 현 옥상 배수 성능은 양호 하나 옥상녹화 조성 후 지속적인 배수 드레인 점검 필요

- 보건환경연구원

· 옥상녹화 공사전 기존 방수층 철거 및 결함 발생 유무 확인후 방수 공사 필요

· 현재 난간 높이가 약1.2m로 옥상녹화 토심 증가에 따른 안전 난간 보완 필요

· 현 옥상 배수 성능은 양호 하나 옥상녹화 조성 후  지속적인 배수 드레인 점검 필요

- 반포수난구조대

· 현 옥상층 바닥 마감 박리 및 표면 녹 발생에 따라 옥상녹화 공사전 해당                    구간 보수 작업 필요

· 계단실 출입구 턱이 낮아 방수턱 시공 필요

· 현 난간 높이가 약1.2m로 옥상녹화 토심 증가에 따른 안전 난간 보완 필요

· 현 옥상 배수 성능 다소 부족하여 배수 드레인 추가 또는 직경 확대 필요

· 현 대상지는 물위에 떠있는 선박구조로 구조안전진단 결과에 따른 옥상녹화 계획시            선체의 안전성 확보 여부에 관해 선박관련 전문기관 및 선박안전 기술공단 검토 필요

□ 회의 의견

○ 상기 구조진단 결과를 바탕으로 슬래브, 보, 기둥의 각 위치별 구조 안전성을        재검토하여 세부적인 유형제시(중량형, 혼합형, 경량형 등)

○ 반포수난구조대(바지선 고박형) 구조 특성상 옥상녹화 계획시 선박        안전성 관련 전문기관 검토

□ 향후 추진 일정

○ 2015. 04. 08 : 건축물 구조안전진단 및 옥상녹화 유형제안 용역 준공

○ 2015. 04. ~ 05 : 실시설계 용역 발주 및 시행

○ 2015. 06. ~ 10 : 공사 발주 및 시행

붙임 : 1. 중간보고자료 1부.

2. 회의 사진 1부.  끝.