다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	광진소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 보고

1. 관련근거

가. 2015년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편『3.소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 재난관리과-1519(2015.3.3.)『2015년도 상반기 소방용수시설 일제점검 정비 계획 알림』

2. 위와 관련하여 중곡안전센터에서 관리 중인 소방용수시설에 대한      고장발생 현황을 다음과 같이 보고합니다.

확인일	형식(관리번호)	고장 내용	확인자	비고
2015. 3. 10	지하식 (070028호)	몸통스핀들 헛돔	소방위 김지택 소방위 조도상 소방위 김용복	사용 가
2015. 3. 11	지상식 (070070호)	몸통스핀들 헛돔	소방위 김지택 소방위 조도상 소방위 김용복	사용 가
2015. 3. 11	지하식 (070114호)	제수변스핀들 누수	소방위 김지택 소방위 조도상 소방위 김용복	사용 불가
2015. 3. 23	지상식 (070038호)	소화전몸통 파손 (부러짐)	소방위 김지택	사용 불가

붙임  고장 소방용수시설 확인서 및 복명서 4부.  끝.

	중곡119안전센터장
담당자	김지택		진압2대장	김주용		센터장	03/31 代김주용
협조자
시행	중곡119안전센터-1172	(		)	접수		(		)
우	143-831	서울 광진구 용마산로 150 중곡119안전센터	/	http://www.fire.seoul.kr-gwangin
전화	02-453-2119	/전송	02-2201-4119	/	ican@seoul.go.kr	/	대시민공개