문서번호	슬러지재활용과-2341
결재일자	2015.3.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장	중랑물재생센터소장
임정미		이동신	03/31 김동기
협 조

2015년 3월 악취측정 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 3

중랑물재생센터

(슬러지재활용과)

탈취시설 악취 측정보고(3월)

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

센터 내 탈취시설(바이오필터, 케미컬미디어, UV필터) 유지관리를 위하여 악취측정을 실시하고, 아래와 같이 그 결과를 보고합니다.

□ 관련근거 : 슬러지재활용과-1133(2015.2.12.)「탈취시설 악취측정 계획보고｣

□ 측정일시 : 2014. 03. 24(화) 13:00~17:30

□ 측정업체 : ㈜한국종합공해시험연구소

□ 측정내용

❍ 측정항목 : 복합악취

❍ 측정대상 : 24개소(바이오필터 16, 케미컬미디어 6, UV필터 2)

❍ 측정방법 : 위치별 시료 채취 후 악취공정시험법에 의한 시험

❍ 측정위치 : 각 시설별 흡기구 및 배출구

□ 배출 허용기준

❍ 복합악취

- 배  출  구 : 희석배수 500배 이하

- 부지경계선 : 희석배수 15배 이하

❍ 지정악취

- 부지경계선 : 암모니아 1ppm이하, 황화수소 0.02ppm이하

※ 서울지역은 악취방지법상 관리지역이 아니므로 악취방지시설 배출허용기준이 적용되지는 않으나, 악취방지시설의 유지관리를 위한 기준으로 하고자 함.

□ 측정결과 요약

❍ 현장 기상

날 씨	기 온	풍 향	풍 속	기 압
☼	11.8 ℃	서 풍	4.0 m/s	772 mmHg

❍ Chemical-Media 흡입, 배출구 악취측정 결과

측정위치	시설용량	기 준 치	측 정 치		결과분석
			IN	OUT
벨트탈수동	900㎥/min	500배 이하	144	66	양호
원심농축동	800㎥/min	500배 이하	448	100	양호
건조처리장	350㎥/min	500배 이하	669	144	양호

❍ Bio-Filter, UV-Filter 흡입, 배출구 악취측정 결과

측정위치	시설용량	기 준 치	측 정 치		결과분석
			IN	OUT
종합탈취동	1300㎥/min	500배 이하	448	144	양호
종합탈취동	1400㎥/min	500배 이하	669	208	양호
원심탈수동	250㎥/min	500배 이하	669	100	양호
자양펌프장	300㎥/min	500배 이하	208	44	양호
고도처리장	450㎥/min	500배 이하	208	100	양호
고도처리장	230㎥/min	500배 이하	208	66	양호
오니적치장	1,312㎥/min	500배 이하	208	66	양호
2처리장소화조	195㎥/min	500배 이하	669	144	양호
분뇨처리장 (음폐수)	170㎥/min	500배 이하	1000	300	양호

□ 향후 계획

❍ 분기별 악취측정 및 시설 수시점검

- 정기적인 악취측정 및 시설 수시점검으로 배출악취 농도 증가 시 적기 조치

붙임문서 : 악취측정 성적서 1부. 끝.