문서번호	정수과-1507
결재일자	2015.3.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
강윤우		이태일	03/31 권오식
협조
	정수시설과장		정인화

아리수정수센터 운영일보

2015. 03. 30(월요일)

구의아리수정수센터

(정수과)

구의아리수정수센터 운영일보

□ 근무현황

일 자	2015. 3. 30 (월)	책임자	주 간	D조	김 한 호
날 씨	낮 : 흐림 밤 : 흐림		야 간	C조	강 윤 우

□ 정수 생산현황                                       【24:00(06:00)】

취수량 (톤/일)			송수량 (톤/일)	유효율 (%)	수 위 (m)			탈수케익 생 산 량
합 계	1정수장	2정수장			정수지	용 마	아차산
252,442	149,697	102,680	247,131	97.8	3.43 (5.90)	4.57 (5.38)	4.06 (5.37)	1 22,980	대톤

□ 원수 수질현황(평균)

구 분	B직	D직	C직
측 정 시 간	24:00~09:00(9H)	09:00~18:00(9H)	18:00~24:00(6H)
탁 도(NTU)	3.15	2.81	2.86
pH	7.61	7.54	7.49
알칼리도(㎎/L)	57.99	58.03	55.26
NH3-N(㎎/L)	0.00	0.00	0.00
잔류염소(㎎/L)	0.10	0.08	0.08

□ 정수 수질현황

구 분	기 준	B직			D직			c직
측 정 시 간		24:00~12:00(12H)			12:00~21:00(9H)			21:00~24:00(3H)
		최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균
탁 도(NTU)	0.5이하	0.054	0.046	0.049	0.055	0.049	0.052	0.052	0.049	0.050
잔류염소(㎎/L)	0.1~4.0	0.31	0.29	0.30	0.31	0.29	0.30	0.31	0.30	0.31
입자수(개체수/㎖)	50이하 (목표값)	36	27	32	34	22	28	36	22	29

□ 정수약품 투입률(실시간)                              【단위 : ㎎

구 분	이산화탄소(CO2)			응집제(PAC)			전염소(강북)		중염소		후염소
	15:00	22:00	07:00	15:00	22:00	07:00	전일	금일	전일	금일	전일	금일
1정수장	2.03	2.44	3.43	9.61	9.60	9.02	1.66	1.68	0.46	0.43
2정수장	0	0	0	13.1	13.1	13.2	1.66	1.68	0	0	0.41	0.43

※ 염소투입율은 24:00 평균

□ 정수처리 공정별 점검 결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
취수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
혼화응집	응집기 가동상태	정 상
	혼화응집 상태	정 상
침전	물 흐름 및 침전상태	정 상	제2정수:1,4,5,6지운영 중
	슬러지 콜렉터 가동상태	정 상
여과	지별 기능 및 상태	정 상	제2정수 3.5.8.10지 운영중
오존	오존설비 기능 및 작동상태	정 상	1.2계열 운영중
입상활성탄	지별 기능 및 상태	정 상	제2정수 1,5.6지 운영중
염소	투입 및 기기 작동 상태	정 상
송수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
유량계	정상기능 유지여부	정 상
배출수지	회수펌프 가동 상태	정 상
배출수처리장	순찰점검 결과	정 상
특기사항	생산 공정관리	정 상
	수질관리	정 상
	정수처리시설 기능	정 상

□ 전기 수․배전 설비 운영결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
수배전설비 (변전소)	한전 인입선로 및 변압기	정 상
자동화설비	각종 약품센서 기능	정 상
	감시 및 제어설비 고장 여부	정 상
	각종 자동화기기 정상 작동 여부	정 상
	정수지, 배출수지 수위	정 상
	PAC, 염소, 알칼리제 투입기 가동상태	정 상
방호설비	카메라, 모니터 정상기능 유지여부	정 상

□ 기 타

○ 주 간(D직) : 생산책임자  김 한 호

운영사항	1. 제2정수장 고도정수처리시설 반 부하 연속운전 통수 시운전 중(3/30일 현재) ○ 활탄지 5지, 10지 역세척 및 팽창율 측정(수온 10℃) - 역세척 유량 2,400㎥/hr 일 때 팽창율 25%, 유량 2,700㎥/hr 일 때 팽창율 30% ○ 침전지 3지 배수 중(배슬러지지로 이송), 사각 농축조 배수 중(우수라인으로 배수) ○ 시운전시설 : 침전지(1,4,5,6지),여과지(3,5,8,10)활탄지(1,4,6,8지),정수지(3,4지)및 흡수정 A·B지 통합사용 운영 중 2. 순찰 시 정수지 거품발생 유•무 확인 요망 – 박근희 팀장
특이사항	1. 정수처리 시설물 및 공정별 현장설비 이상 유무 안전 점검 2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거, 침전지주변 및 오리피스 내 낙엽제거

○ 야 간(C직) : 생산책임자  강 윤 우

운영사항	제2정수장 침전지3지 퇴수완료 사각농축조 퇴수중
특이사항	1. 정수처리 시설물 및 공정별 현장설비 이상 유무 안전 점검 2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거, 침전지주변 및 오리피스 내 낙엽제거

따로 붙임 :  1. 구의아리수정수센터 일일가동현황 1부.

2. 종합 시 운전 일지 및 수질일보 1부.  끝.