	구로소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소화전 고장 발생 보고(공소86호 외 8개)

1. 관련 근거

2014년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 제15항『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

2. 위와 관련하여 독산119안전센터에서 관리중인 소방용수 시설중 점검한바 고장용수가 발생되었기에 아래와 같이 보고합니다.

- 다           음 -

연번	용수번호 (식별)	위 치	고 장 내 용	확인일시	비 고 (사용가부)
1	86호 (지하식)	금천구 시흥대로 449	전실 내 흙이 쌓여있고 제수변 스핀들 헛돎	2015.03.03.	사용불가
2	290호 (지상식)	금천구 가산로 3	몸통 스핀틀 및 제수변 스핀들 헛돎	2015.03.04.	사용불가
3	318호 (지하식)	금천구 독산로72길 28	제수변 노후로 누수	2015.03.04.	사용불가
4	687호 (지상식)	금천구 한내로 62	몸통 스핀들 안돌아감	2015.03.03.	사용불가
5	705호 (지하식)	금천구 독산로101길 57	몸통 스핀들 헛돔	2015.03.16.	사용불가
6	729호 (지하식)	금천구 독산로73길 14	제수변 스핀들 헛돔	2015.03.04.	사용불가
7	1616호 (지상식)	금천구 남부순환로 1408	몸통 하부 누수	2015.03.18.	사용가
8	2109호 (지상식)	금천구 시흥대로 482	몸통 스핀틀 및 제수변 스핀들 헛돎	2015.03.16.	사용불가
9	2676호 (지상식)	금천구 벚꽃로 88	제수변 스핀들 헛돎	2015.03.03.	사용불가

붙 임  고장용수 현장확인서 9부(별도 송부).  끝.

	독산119안전센터장
담당자	배철우		진압1대장	심문섭		센터장	03/31 신복교
협조자
시행	독산119안전센터-1404	(		)	접수		(		)
우	153-010	서울 금천구 독산동 시흥대로 386(독산4동 1030번지)	/
전화	02-869-1119	/전송	02-853-0119	/		/	대시민공개